- MỤC LỤC

MỤC LỤC	1

CHƯƠNG I: THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ	5

1. Tên chủ cơ sở	5

2. Tên cơ sở	5

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở	6

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở	6

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở	7

3.2.1. Quy trình công nghệ sản xuất mạ hóa học	7

3.2.2. Quy trình công nghệ sản xuất mạ điện	13

3.3. Sản phẩm của cơ sở	22

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hoá chất sử dụng, nguồn cung cấp điện nước của cơ sở	22

4.1. Danh mục nguyên, nhiên, vật liệu	22

4.2. Danh mục máy móc thiết bị sản xuất	26

4.3. Nhu cầu sử dụng điện	26

4.3.1. Nguồn cung cấp điện	27

4.3.2. Nhu cầu tiêu thụ điện	27

4.4. Nhu cầu sử dụng nước	27

4.4.1. Nguồn cung cấp nước	27

4.4.2. Nhu cầu sử dụng nước	27

5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở	28

CHƯƠNG II: SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG	31

1.	 Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường	31

2. Sự phù hợp của cơ sở với khả năng chịu tải của môi trường	32

CHƯƠNG III: KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIÊN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ	42

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải	42

1.1. Thu gom, thoát nước mưa	42

1.2. Thu gom, thoát nước thải	42

1.3. Xử lý nước thải	43

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải	47

2.1. Giảm thiểu ô nhiễm bụi, khí thải từ hoạt động sản xuất	47

2.2. Kiểm soát bụi, khí thải từ các phương tiện giao thông	50

3. Công trình biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải thông thường	50

3.1. Chất thải rắn sinh hoạt	50

3.2. Chất thải rắn công nghiệp thông thường	51

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại	51

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung	53

6. Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường:	53

6.1. Phòng ngừa và ứng phó sự cố tai nạn lao động	53

6.2. Phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ	54

6.3. Phòng ngừa và ứng phó sự cố rò rỉ nguyên nhiên liệu	55

6.4. Phòng chống sự cố hệ thống khống chế ô nhiễm môi trường ngừng hoạt động	56

7. Các nội dung thay đổi so với Bản cam kết bảo vệ môi trường	58

CHƯƠNG IV: NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG	59

1.	 Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải: Công ty không thuộc đối tượng cấp phép nước thải.	59

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải	59

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn	60

CHƯƠNG V: KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ	61

CHƯƠNG VI: CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ	67

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải	67

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm	67

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đáng giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải	67

2. Chương trình quan trắc chất thải	68

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm	69

CHƯƠNG VI: CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ	70

PHẦN PHỤ LỤC	71

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1: Công suất sản xuất của cơ sở	7

Bảng 2: Chi tiết về đặc điểm, phương thức quản lý quá trình mạ hóa học và nguồn thải chính	11

Bảng 3: Chi tiết về đặc điểm, phương thức quản lý quá trình mạ điện và nguồn thải chính	17

Bảng 4: Danh mục nguyên, nhiên, vật liệu	22

Bảng 5: Danh mục máy móc thiết bị sản xuất	26

Bảng 6: Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước của cơ sở	28

Bảng 7: Diện tích xây dựng các hạng mục công trình	29

Bảng 8: Giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN Long Đức	33

Bảng 9: Kết quả chất lượng nước thải năm 2023	39

Bảng 10: Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải	46

Bảng 11: Lượng hóa chất sử dụng 1 năm	47

Bảng 12: Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải	50

Bảng 13: Chất thải rắn công nghiệp thông thường ước tính tại nhà máy	51

Bảng 14: Danh mục các chất thải nguy hại	52

Bảng 15: Thống kê vị trí điểm quan trắc nước thải	61

Bảng 16: Danh mục thông số quan trắc nước thải	61

Bảng 17: Kết quả quan trắc	63

Bảng 18: Thống kê vị trí điểm quan trắc khí thải	64

Bảng 19: Danh mục thông số quan trắc khí thải	65

Bảng 20: Kết quả quan trắc	65

Bảng 21: Giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành thương mại	68

Bảng 22: Bảng tổng hợp chi phí đầu tư cơ sở	69

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 1. Quy trình công nghệ sản xuất mạ hóa học	8

Hình 2. Quy trình công nghệ sản xuất mạ điện	15

Hình 3. Hình ảnh sản phẩm	22

Hình 4. Hình ảnh vị trí cơ sở trong KCN	29

Hình 5. Phương án thu gom nước thải của cơ sở	43

Hình 6. Quy trình hệ thống xử lý nước thải công suất 15 m3/ngày	45

Hình 7. Quy trình hệ thống xử lý khí thải công suất 9.000 m3/giờ	48

Hình 8. Cấu tạo scrupper	49

Hình 9. Sơ đồ ứng phó sự cố hóa chất	56

- CHƯƠNG I
THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ

- Tên chủ cơ sở: Công ty TNHH Nissei Surface Treatment Technology Việt Nam.

- Địa chỉ văn phòng: KCN Long Đức, xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

- Người đại diện theo pháp luật của cơ sở: (Ông) HIDEKAZU NAKAJIMA, chức vụ: Tổng Giám đốc

- Điện thoại: 02513.681258

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 3203401860 chứng nhận lần đầu ngày 29/5/2015, chứng nhận thay đổi lần thứ bảy ngày 03/7/2023 do Ban Quản lý các KCN tỉnh Đồng Nai cấp.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3603288087 đăng ký lần đầu ngày 29/05/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 05/09/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai – Phòng Đăng ký Kinh doanh cấp.

- Tên cơ sở: Nhà máy gia công xi mạ Nissei Việt Nam với công suất 400 tấn sản phẩm/năm.

- Địa điểm cơ sở: KCN Long Đức, xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (thuê nhà xưởng số 1 của Công ty TNHH Đầu tư Long Đức với diện tích 512 m2).

- Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi trường, phê duyệt của cơ sở như sau:

| STT | Loại giấy phép/ văn bản | Số văn bản, ngày ban hành | Nội dung |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thông báo về việc chấp nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường | Số 765/TB-KCNĐN ngày 9/7/2015 | Dự án “Nhà máy gia công xi mạ Nissei Việt Nam với công suất 400 tấn sản phẩm/năm” do Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai cấp. |
| 2 | Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản | CT 19214 ngày 25/10/2013 | Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Công ty TNHH Đầu tư Long Đức. |
| 3 | Giấy phép xây dựng | Số 139/GPXD ngày 18/12/2012 | Công ty TNHH Đầu tư Long Đức được xây dựng các nhà xưởng 1, nhà xưởng 2, nhà kho, các công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật. Công ty TNHH Nissei Surface Treatment Technology Việt Nam nằm trong nhà xưởng 1. |
| 4 | Biên bản kiểm tra hồ sơ hoàn thành công trình | Ngày 12/8/2013 | Nghiệm thu các hạng mục công trình như nhà xưởng 1, nhà xưởng 2, nhà kho, các công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật. |
| 5 | Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy | Số 41/TD-PCCC ngày 21/12/2012 | Bộ Công an – Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Đồng Nai chứng nhận: Nhà kho và nhà xưởng cho thuê – Công ty TNHH Đầu tư Long Đức. |
| 6 | Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại | Mã số QLCTNH: 75.002470.T ngày 18/8/2016 | Sổ đăng ký chủ nguồn thải của Công ty TNHH Nissei Surface Treatment Technology Việt Nam |

- Thông báo về việc chấp nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường số 765/TB-KCNĐN ngày 9/7/2015 cho dự án “Nhà máy gia công xi mạ Nissei Việt Nam với công suất 400 tấn sản phẩm/năm” do Ban quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai cấp.

- Quy mô của cơ sở:

  - Cơ sở có tổng vốn đầu tư là 30.824.500.000 (ba mươi tỷ, tám trăm hai mươi bốn triệu, năm trăm nghìn) đồng thuộc nhóm C (theo Luật đầu tư công).

  - Quy mô nhóm III (theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022) (thuộc số thứ tự 1, mục I, phụ lục V kèm theo nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022).

- Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở:

  - Công suất hoạt động của cơ sở:

- Hiện tại, Công ty đang hoạt động 13,4% công suất đã đăng ký theo Bản cam kết bảo vệ môi trường số 765/TB-KCNĐN ngày 9/7/2015 dự án “Nhà máy gia công xi mạ Nissei Việt Nam với công suất 400 tấn sản phẩm/năm” do Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai cấp.

- Với mục tiêu phát triển công ty và tuân thủ Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam 2020 và để đảm bảo chất lượng môi trường trong suốt quá trình hoạt động sản xuất của cơ sở, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững Công ty TNHH Nissei Surface Treatment Technology Việt Nam đã phối hợp với Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Môi trường Đại Dương Xanh tiến hành lập bản Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cho cơ sở: “Nhà máy gia công xi mạ Nissei Việt Nam với công suất 400 tấn sản phẩm/năm”. Công ty sẽ tiếp tục hoạt động theo đúng hồ sơ môi trường đã đăng ký, không nâng công suất sản xuất.

- Công suất sản xuất được thống kê theo bảng sau:

Bảng 1: Công suất sản xuất của cơ sở

| STT | Mục tiêu sản xuất | Công suất (Tấn sản phẩm/năm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hiện hữu sản xuất | Bản cam kết bảo vệ môi trường số 765/TB-KCNĐN ngày 9/7/2015 | Ổn định |
| 1 | Mạ crom (Cr) | 0 | 10 | 10 |
| 2 | Mạ Niken (Ni) | 0,5 | 150 | 150 |
| 3 | Mạ kẽm (Zn) | 51,6 | 190 | 190 |
| 4 | Mạ crom-niken (Cr-Ni) | 1,5 | 50 | 50 |
| Tổng cộng |  | 53,6 | 400 | 400 |

  - Công nghệ sản xuất của cơ sở:

- Tùy từng loại sản phẩm cần xi mạ theo yêu cầu của khách hàng mà cơ sở sẽ áp dụng quy trình công nghệ mạ hóa học hay mạ điện. Các bước thực hiện quá trình sản xuất từ lúc tiếp nhận sản phẩm đến lúc hoàn thành trong từng quy trình công nghệ sản xuất được tóm tắt như sau:

    - Quy trình công nghệ sản xuất mạ hóa học

Nhập linh kiện

Xử lý làm sạch

Rửa nước

Treo vào dụng cụ

Xử lý làm sạch

Rửa nước 2 lần

Xử lý làm sạch

Rửa nước 2 lần

Xử lý làm sạch

Rửa nước 2 lần

Xử lý làm sạch

Rửa nước 3 lần

Axit, kiềm, dòng điện

Nước

Lồng, dụng cụ treo

Hóa chất kiềm

Nước

Hóa chất axit

Nước

Hóa chất kiềm, dòng điện

Nước

Nước

Tiếng ồn

Nước thải

Hơi kiềm

Nước thải

Hơi axit

Nước thải

Nhiệt, hơi kiềm

Nước thải

Nước thải

Mạ hóa học

Hóa chất

Hơi hóa chất, nhiệt

Rửa nước 2 lần

Nước

Nước thải

Xử lý chống gỉ

Chất chống phai màu

Hơi hóa chất

Sấy

Nhiệt

Kiểm tra

Hơi kiềm, axit

Hóa chất axit

Hơi axit

Xuất hàng/ lưu kho

Nhiệt (800C-900C hoặc 1400C)

Xử lý chống gỉ

Dầu

Cặn dầu

- Hình 1. Quy trình công nghệ sản xuất mạ hóa học

Thuyết minh quy trình sản xuất

Nguyên liệu đầu vào của cơ sở là linh kiện, sản phẩm công nghiệp phụ trợ của khách hàng.

Tùy theo đơn đặt hàng của khách hàng, công ty sẽ tiến hành quy trình mạ với kim loại xi mạ khác nhau. Tuy nhiên, các bước tiến hành của quy trình công nghệ xi mạ hóa học như sau:

Bước 1: Linh kiện sau khi nhập về sẽ được kiểm tra và xác nhận số lượng kích thước, tình trạng bề mặt của linh kiện theo đơn đặt hàng của khách hàng.

Bước 2: Các linh kiện sau khi được cho vào rổ sẽ được xử lý bề mặt bằng hóa chất kiềm hoặc axit hoặc cả kiềm và axit. Chất kiềm và axit có tác dụng kiềm hóa, axit hóa để tách dầu hoặc các sản phẩm gỉ trên bề mặt của các linh kiện cần mạ.

Bước 3: Sau khi làm sạch bằng hóa chất, tiếp tục rửa nước để làm sạch hóa chất còn bám ở mặt linh kiện.

Bước 4: Linh kiện sau khi được kiểm tra sẽ tiến hành đặt vào dung cụ linh kiện hoặc đặt vào lồng xử lý. Tùy thuộc vào hình dáng, kích thước của linh kiện mà chọn dụng cụ hoặc lồng xử lý cho thích hợp.

Bước 5: Các linh kiện sau khi được treo vào dụng cụ sẽ được xử lý lại bề mặt bằng hóa chất kiềm một lần nữa. Chất kiềm có tác dụng kiềm hóa để tách dầu trên bề mặt của các linh kiện cần mạ.

Bước 6: Sau khi làm sạch bằng hóa chất, tiếp tục rửa nước 2 lần để làm sạch hóa chất còn bám ở mặt linh kiện.

Bước 7: Xử lý làm sạch là sử dụng hóa chất để rửa bằng axit được tạo ra trên bề mặt linh kiện.

Bước 8: Tiếp tục rửa nước 2 lần làm sạch hóa chất bám ở linh kiện sau khi xử lý axit.

Bước 9: Xử lý bề mặt bằng điện trong dung dịch kiềm để làm sạch bề mặt.

Bước 10: Sau khi làm sạch bằng hóa chất, tiếp tục rửa nước 2 lần để làm sạch hóa chất còn bám ở mặt linh kiện.

Bước 11: Xử lý làm sạch là sử dụng hóa chất để rửa bằng axit được tạo ra trên bề mặt linh kiện.

Bước 12: Sau khi làm sạch bằng hóa chất, tiếp tục rửa nước 3 lần để làm sạch hóa chất còn bám ở mặt linh kiện.

Bước 13: Xử lý tổng hợp hóa học hay còn gọi là mạ hóa học ở nhiệt độ từ 80o – 90oC bằng cách nhúng kim loại vào thùng hóa chất, tại đây tiến hành mạ (phủ lớp Nikel).

Bước 14: Tiến hành rửa nước 2 lần để loại bỏ hóa chất dính ở bề mặt linh kiện trong quá trình mạ hóa học.

Bước 15: Tiến hành xử lí chống gỉ bằng hóa chất chống phai màu.

Bước 16: Dùng khí nén và sử dụng máy sấy để làm khô triệt để.

Bước 17: Tùy theo yêu cầu sản phẩm sẽ thực hiện xử lý chống gỉ linh kiện bằng dầu để chống gỉ.

Bước 18: Kiểm tra linh kiện đã hoàn thành bằng mắt và dụng cụ đo.

Bước 19: Lưu kho và chuyển giao cho khách hàng.

- Sản phẩm cuối cùng của quá trình sản xuất là các linh kiện đã được xi mạ bằng phương pháp mạ hóa học. Sản phẩm sau khi được kiểm tra sẽ được sắp linh kiện vào khay và xuất hàng theo quy định.

Bảng 2: Chi tiết về đặc điểm, phương thức quản lý quá trình mạ hóa học và nguồn thải chính

| STT | Công đoạn sản xuất | Đặc điểm công đoạn | Công suất thực hiện | Nước, hóa chất | Tần suất thay dung dịch | Nước thải | Khí thải |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Xử lý làm sạch | Xử lý ban đầu (tẩy bằng kiềm hoặc axit hoặc cả hai) | 150 lít | Sodium hyddroxide (50g/L), Sodium carbonate (50g/L) hoặc Axit 32% (1 L/L), Nước | 1 lần/tháng | Nước thải chứa axit hoặc kiềm, hoặc cả hai | Khí thải chứa kiềm hoặc axit hoặc cả hai |
|  | Rửa nước | Xử lý ban đầu (rửa nước) | 150 lít | Nước | Chảy tràn | Nước thải chứa axit hoặc kiềm, hoặc cả hai | - |
|  | Xử lý làm sạch | Xử lý ban đầu (bằng kiềm) | 540 lít | Sodium hyddroxide (50g/L), Sodium carbonate (50g/L), Nước | 1 lần/5 năm | Nước thải chứa kiềm | Khí thải chứa kiềm |
|  | Rửa nước lần 1 | Xử lý ban đầu (rửa nước) | 540 lít | Nước | Chảy tràn | Nước thải chứa axit và kiềm | - |
|  | Rửa nước lần 2 | Xử lý ban đầu (rửa nước) | 540 lít | Nước | Chảy tràn | Nước thải chứa axit và kiềm | - |
|  | Xử lý làm sạch | Xử lý ban đầu (bằng axit) | 540 lít | Chloride acid 32% (90mL/L), Nước | 1 lần/5 năm | Nước thải chứa axit | Khí thải chứa axit |
|  | Rửa nước lần 1 | Xử lý ban đầu (rửa nước) | 540 lít | Nước | Chảy tràn | Nước thải chứa axit và kiềm | - |
|  | Rửa nước lần 2 | Xử lý ban đầu (rửa nước) | 540 lít | Nước | Chảy tràn | Nước thải chứa axit và kiềm | - |
|  | Xử lý làm sạch | Xử lý ban đầu (Kiềm) | 840 lít | Sodium hyddroxide (75g/L), Nước | 1 lần/5 năm | Nước thải chứa kiềm | Khí thải chứa kiềm |
|  | Rửa nước lần 1 | Xử lý bậc cao bằng nước | 540 lít | Nước | Chảy tràn | Nước thải chứa kiềm | - |
|  | Rửa nước lần 2 | Xử lý bậc cao bằng nước | 540 lít | Nước | Chảy tràn | Nước thải chứa kiềm | - |
|  | Xử lý làm sạch | Xử lý ban đầu (bằng axit) | 540 lít | Chloride acid 32% (90mL/L), Nước | 1 lần/5 năm | Nước thải chứa axit | Khí thải chứa axit |
|  | Rửa nước lần 1 | Xử lý bậc cao bằng nước | 540 lít | Nước | Chảy tràn | Nước thải chứa axit | - |
|  | Rửa nước lần 2 | Xử lý bậc cao bằng nước | 540 lít | Nước | Chảy tràn | Nước thải chứa axit | - |
|  | Rửa nước lần 3 | Xử lý bậc cao bằng nước | 540 lít | Nước | Chảy tràn | Nước thải chứa axit | - |
|  | Mạ hóa học | Phủ bề mặt bằng mạ hóa học | 660 lít | Sodium hydroxide (450g/L), Nickel Sulfate Hexahydrate 35,7%, Niken 7,9%, Nước | 1 lần/3 tháng | Nước thải chứa acid | Khí thải chứa acid |
|  | Rửa nước lần 1 | Xử lý bậc cao bằng nước | 540 lít | Nước | Chảy tràn | Nước thải chứa acid | - |
|  | Rửa nước lần 2 | Xử lý bậc cao bằng nước | 540 lít | Nước | Chảy tràn | Nước thải chứa acid | - |
|  | Xử lý chống gỉ | Xử lý chống phai màu | 540 lít | Ethylenediaminetetraacetic acid 30% | 1 lần/1 năm | Nước thải chứa kiềm | Khí thải chứa kiềm |
|  | Xử lý chống gỉ (tùy sản phẩm) | Xử lý bậc cao (Postprocessin) bằng dầu | 20 lít | Dầu | 2 lần/tuần | Cặn dầu thải | - |

    - Quy trình công nghệ sản xuất mạ điện

Nhập linh kiện

Xử lý làm sạch

Rửa nước

Treo vào dụng cụ

Xử lý làm sạch

Rửa nước 2 lần

Xử lý làm sạch

Rửa nước 2 lần

Xử lý làm sạch

Rửa nước 2 lần

Xử lý làm sạch

Rửa nước 3 lần

Axit, kiềm, dòng điện

Nước

Lồng, dụng cụ treo

Hóa chất kiềm

Nước

Hóa chất axit

Nước

Hóa chất kiềm, dòng điện

Nước

Nước

Tiếng ồn

Nước thải

Hơi kiềm

Nước thải

Hơi axit

Nước thải

Nhiệt, hơi kiềm

Nước thải

Nước thải

Mạ điện

Hóa chất

Hơi hóa chất, nhiệt

Rửa nước 3 lần

Nước

Nước thải

Xử lý bề mặt

Hóa chất axit

Hơi axit

Rửa nước 2 lần

Xử lý chống rỉ

Hơi kiềm, axit

Hóa chất axit

Hơi axit

Rửa nước 2 lần

Nước

Nước thải

Hóa chất axit

Hơi axit

Nước

Nước thải

Sấy

Nhiệt

Xử lý chống oxy hóa (tùy sản phẩm)

chất Tryner FT-192G

Hơi hóa chất

Nhiệt (800C-900C)

Kiểm tra

Xuất hàng, lưu kho

Xử lý chống gỉ (tùy sản phẩm)

Dầu

Cặn dầu

- Hình 2. Quy trình công nghệ sản xuất mạ điện

Thuyết minh quy trình sản xuất

- Nguyên liệu đầu vào của cơ sở là linh kiện, sản phẩm công nghiệp phụ trợ của khách hàng.

- Tùy theo đơn đặt hàng của khách hàng, công ty sẽ tiến hành quy trình mạ với kim loại xi mạ khác nhau. Tuy nhiên, các bước tiến hành của quy trình công nghệ xi mạ hóa học như sau:

- Bước 1: Linh kiện sau khi nhập về sẽ được kiểm tra và xác nhận số lượng kích thước, tình trạng bề mặt của linh kiện theo đơn đặt hàng của khách hàng.

- Bước 2: Các linh kiện sau khi được cho vào rổ sẽ được xử lý bề mặt bằng hóa chất kiềm hoặc axit hoặc cả kiềm và axit. Chất kiềm và axit có tác dụng kiềm hóa, axit hóa để tách dầu hoặc các sản phẩm gỉ trên bề mặt của các linh kiện cần mạ.

- Bước 4: Sau khi làm sạch bằng hóa chất, tiếp tục rửa nước để làm sạch hóa chất còn bám ở mặt linh kiện

- Bước 5: Linh kiện sau khi được kiểm tra sẽ tiến hành đặt vào dung cụ linh kiện hoặc đặt vào lồng xử lý. Tùy thuộc vào hình dáng, kích thước của linh kiện mà chọn dụng cụ hoặc lồng xử lý cho thích hợp.

- Bước 6: Các linh kiện sau khi được treo vào dụng cụ sẽ được xử lý lại bề mặt bằng hóa chất alkali một lần nữa. Alkali là chất kiềm có tác dụng kiềm hóa để tách dầu trên bề mặt của các linh kiện cần mạ.

- Bước 7: Sau khi làm sạch bằng hóa chất, tiếp tục rửa nước 2 lần để làm sạch hóa chất còn bám ở mặt linh kiện.

- Bước 8: Xử lý làm sạch là sử dụng hóa chất để rửa bằng axit được tạo ra trên bề mặt linh kiện.

- Bước 9: Tiếp tục rửa nước 2 lần làm sạch hóa chất bám ở linh kiện sau khi xử lý axit.

- Bước 10: Xử lý bề mặt bằng điện trong dung dịch kiềm để làm sạch bề mặt.

- Bước 11: Sau khi làm sạch bằng hóa chất, tiếp tục rửa nước 2 lần để làm sạch hóa chất còn bám ở mặt linh kiện.

- Bước 12: Xử lý làm sạch là sử dụng hóa chất để rửa bằng axit được tạo ra trên bề mặt linh kiện.

- Bước 13: Sau khi làm sạch bằng hóa chất, tiếp tục rửa nước 3 lần để làm sạch hóa chất còn bám ở mặt linh kiện.

- Bước 14: Xử lý tổng hợp bằng điện hay còn gọi là mạ điện bằng cách sử dụng hóa chất và dùng dòng điện âm chạy qua sản phẩm làm cho linh kiện được phủ lên một lớp kim loại đã hòa tan trong dung dịch theo mong muốn.

- Bước 15: Tiến hành rửa nước 3 lần để loại bỏ hóa chất dính ở bề mặt linh kiện trong quá trình mạ điện.

- Bước 16: Xử lý bề mặt bằng hóa chất có tính axit

- Bước 17: Tiến hành rửa nước 2 lần để loại bỏ hóa chất dính ở bề mặt linh kiện.

- Bước 18: Tiến hành xử lý chống gỉ cho linh kiện bằng cách dùng hoá chất để chống gỉ.

- Bước 19: Tiến hành rửa nước 2 lần để loại bỏ hóa chất dính ở bề mặt linh kiện.

- Bước 20: Tùy sản phẩm sẽ có sử dụng hóa chất Tryner FT-192G để bảo vệ sản phẩm chống bị oxy hóa.

- Bước 21: Dùng khí nén và sử dụng máy sấy để làm khô triệt để.

- Bước 22: Tùy theo yêu cầu sản phẩm sẽ thực hiện xử lý chống gỉ linh kiện bằng dầu để chống gỉ.

- Bước 23: Kiểm tra linh kiện đã hoàn thành tổng hợp mạ điện.

- Bước 24: Lưu kho và chuyển giao cho khách hàng.

- Sản phẩm cuối cùng của quá trình sản xuất là các linh kiện đã được xi mạ bằng phương pháp mạ điện. Sản phẩm sau khi được kiểm tra sẽ được sắp linh kiện vào khay và xuất hàng theo quy định.

Bảng 3: Chi tiết về đặc điểm, phương thức quản lý quá trình mạ điện và nguồn thải chính

| STT | Công đoạn sản xuất | Đặc điểm công đoạn | Công suất thực hiện | Nước, hóa chất | Tần suất thay dung dịch | Nước thải | Khí thải |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Xử lý làm sạch | Xử lý ban đầu (tẩy bằng kiềm hoặc axit hoặc cả 2) | 150 lít | Sodium hyddroxide (50g/L), Sodium carbonate (50g/L) hoặc Axit 32% (1 L/L), Nước | 1 lần/tháng | Nước thải chứa axit hoặc kiềm, hoặc cả hai | Khí thải chứa kiềm hoặc axit hoặc cả hai |
|  | Rửa nước | Xử lý ban đầu (rửa nước) | 150 lít | Nước | Chảy tràn | Nước thải chứa axit hoặc kiềm, hoặc cả hai | - |
|  | Xử lý bằng kiềm | Xử lý ban đầu (bằng kiềm) | 540 lít | Sodium hyddroxide (50g/L), Sodium carbonate (50g/L), Nước | 1 lần/5 năm | Nước thải chứa kiềm | Khí thải chứa kiềm |
|  | Rửa nước lần 1 | Xử lý ban đầu (rửa nước) | 540 lít | Nước | Chảy tràn | Nước thải chứa axit và kiềm | - |
|  | Rửa nước lần 2 | Xử lý ban đầu (rửa nước) | 540 lít | Nước | Chảy tràn | Nước thải chứa axit và kiềm | - |
|  | Xử lý làm sạch | Xử lý ban đầu (bằng axit) | 540 lít | Chloride acid 32% (90mL/L), Nước | 1 lần/5 năm | Nước thải chứa axit | Khí thải chứa axit |
|  | Rửa nước lần 1 | Xử lý ban đầu (rửa nước) | 540 lít | Nước | Chảy tràn | Nước thải chứa axit và kiềm | - |
|  | Rửa nước lần 2 | Xử lý ban đầu (rửa nước) | 540 lít | Nước | Chảy tràn | Nước thải chứa axit và kiềm | - |
|  | Xử lý làm sạch | Xử lý ban đầu (Kiềm) | 840 lít | Sodium hyddroxide (75g/L), Nước | 1 lần/5 năm | Nước thải chứa kiềm | Khí thải chứa kiềm |
|  | Rửa nước lần 1 | Xử lý bậc cao bằng nước | 540 lít | Nước | Chảy tràn | Nước thải chứa kiềm | - |
|  | Rửa nước lần 2 | Xử lý bậc cao bằng nước | 540 lít | Nước | Chảy tràn | Nước thải chứa kiềm | - |
|  | Xử lý làm sạch | Xử lý ban đầu (bằng axit) | 540 lít | Chloride acid 32% (90mL/L), Nước | 1 lần/5 năm | Nước thải chứa axit | Khí thải chứa axit |
|  | Rửa nước lần 1 | Xử lý bậc cao bằng nước | 540 lít | Nước | Chảy tràn | Nước thải chứa axit | - |
|  | Rửa nước lần 2 | Xử lý bậc cao bằng nước | 540 lít | Nước | Chảy tràn | Nước thải chứa axit | - |
|  | Rửa nước lần 3 | Xử lý bậc cao bằng nước | 540 lít | Nước | Chảy tràn | Nước thải chứa axit | - |
|  | Mạ điện | Phủ bề mặt bằng mạ điện | - | - | - | - | - |
| 17-1 | Mạ Kẽm | Phủ bề mặt bằng điện, Kẽm | 4.000 lít | Sodium hyddroxide (130g/L), Kẽm (8-12g/L), Nước | 1 lần/10 năm | Nước thải chứa kiềm, kẽm | Khí thải chứa kiềm |
|  | Rửa nước lần 1 | Xử lý bậc cao bằng nước | 540 lít | Nước | Chảy tràn | Nước thải chứa kiềm, kẽm | - |
|  | Rửa nước lần 2 | Xử lý bậc cao bằng nước | 540 lít | Nước | Chảy tràn | Nước thải chứa kiềm, kẽm | - |
|  | Rửa nước lần 3 | Xử lý bậc cao bằng nước | 540 lít | Nước | Chảy tràn | Nước thải chứa kiềm, kẽm | - |
|  | Xử lý bề mặt | Xử lý ban đầu (bằng axit) | 540 lít | Nitrid acid 68% (8mL/L), Nước | 1 lần/tuần | Nước thải chứa axit | Khí thải chứa axit |
|  | Rửa nước lần 1 | Xử lý bậc cao bằng nước | 540 lít | Nước | Chảy tràn | Nước thải chứa axit | - |
|  | Rửa nước lần 2 | Xử lý bậc cao bằng nước | 540 lít | Nước | Chảy tràn | Nước thải chứa axit | - |
|  | Xử lý chống gỉ | Xử lý chống gỉ sét bằng hóa chất (có tính axit) | 660 lít | Nước, Nitric acid solution 50%, Sodium Hydroxide Solution 10%, Pazmex BL Plus, Pazmex PK Plus, Pazmex BK-A, TR-184F, TR-184G, TR-184RF | 1 lần/5 năm | Nước thải chứa axit, kiềm | Khí thải chứa axit, kiềm |
|  | Rửa nước lần 1 | Xử lý bậc cao bằng nước | 540 lít | Nước | Chảy tràn | Nước thải chứa axit, kiềm | - |
|  | Rửa nước lần 2 | Xử lý bậc cao bằng nước | 540 lít | Nước | Chảy tràn | Nước thải chứa axit, kiềm | - |
|  | Xử lý chống oxy hóa | Chống oxy hóa | 660 lít | Tryner-FT 192G 50ml/L, axit | 1 lần/5 năm | Nước thải chứa axit | Khí thải chứa axit |
| 17-2 | Mạ Nikel | Mạ lót Nikel | 840 lít | 35% choloride (270ml/l), NiCl2 (110g/l), nước | 1 lần/10 năm | Nước thải chứa axit, Niken, Clo | Khí thải chứa axit |
| 18. | Mạ Nikel | Mạ Nikel mờ | 900 lít | NiCl2 (65g/l), NiO4 (260g/l), H3BO3 (35g/l), Nước | 1 lần/10 năm | Nước thải chứa axit, Niken, Clo | Khí thải chứa axit, Clo |
| 18. | Mạ Nikel | Mạ Nikel bóng | 900 lít | NiCl2 (65g/l), NiO4(260g/l), H3BO3(35g/l), Nước | 1 lần/10 năm | Nước thải chứa axit, Niken, Clo | Khí thải chứa axit, Clo |
| 19. | Rửa nước lần 1 | Xử lý bậc cao bằng nước | 540 lít | Nước | Chảy tràn | Nước thải chứa axit | - |
| 20. | Rửa nước lần 2 | Xử lý bậc cao bằng nước | 840 lít | Nước | Chảy tràn | Nước thải chứa axit | - |
| 17-3 | Mạ Crom | Phủ Crom | 840 lít | H2SO4 (250g/l), H2SO4 (2,5h/l), nước, Crom (1-4g/l), Axit cromic (200-320g/l) | 1 lần/10 năm | Nước thải chứa axit, Crom | Khí thải chứa axit, Crom |
| 18. | Mạ Crom | Phục hồi Crom | 540 lít | Nước | Chảy tràn | Nước thải chứa axit, Crom | - |
| 19. | Rửa nước lần 1 | Xử lý bậc cao bằng nước | 540 lít | Nước | Chảy tràn | Nước thải chứa axit, Crom | - |
| 20. | Rửa nước lần 2 | Xử lý bậc cao bằng nước | 540 lít | Nước | Chảy tràn | Nước thải chứa axit, Crom | - |
| 21. | Rửa nước lần 3 | Xử lý bậc cao bằng nước | 540 lít | Nước | Chảy tràn | Nước thải chứa axit, Crom | - |
| 22. | Xử lý chống gỉ (tùy sản phẩm) | Xử lý bậc cao (Postprocessin) bằng dầu | 20 lít | Dầu | 2 lần/tuần | Cặn dầu thải | - |

  - Sản phẩm của cơ sở:

Hình 3. Hình ảnh sản phẩm

- Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hoá chất sử dụng, nguồn cung cấp điện nước của cơ sở:

  - Danh mục nguyên, nhiên, vật liệu:

Bảng 4: Danh mục nguyên, nhiên, vật liệu

| STT | Tên nguyên liệu | Đặc tính hóa lý | Đơn vị | Khối lượng | Xuất xứ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Nguyên liệu |  |  |  |  |
|  | Kim loại dùng để mạ (của khách hàng) | Dạng rắn | Kg/năm | 397.650 | Trong nước |
|  | Kẽm nguyên chất | Dạng rắn, tấm | Kg/năm | 1.200 | Hàn Quốc |
|  | Nikel (xi mạ điện) | Dạng rắn, tấm | Kg/năm | 500 | Hàn quốc |
|  | Nikel (xi mạ hóa học) | Hỗn hợp lỏng | Kg/năm | 500 | Nhật Bản |
|  | Crom | Dạng hạt | Kg/năm | 150 | Nhật Bản |
| II | Hóa chất |  |  |  |  |
|  | Acid Sulfuric 98% | Dạng lỏng không màu, không mùi, hòa tan trong nước. | Kg/năm | 40 | Đức |
|  | Nickel Sulphate Hexahydrate | Tinh thể màu xanh/trắng, mùi axit nhẹ nếu ướt, bị phân hủy khi đun nóng. | Kg/năm | 1.000 | Đài Loan |
|  | Nickel Chloride Hexahydrate | Tinh thể màu xanh/trắng, mùi axit nhẹ nếu ướt, bị phân hủy khi đun nóng. | Kg/năm | 300 | Đài Loan |
|  | Boric acid | Chất rắn màu trắng, không mùi | Kg/năm | 300 | Đức |
|  | Axit cromic | Chất rắn kết tinh, màu đỏ sẫm đến đỏ tím, không mùi, hòa tan tỏa nhiệt trong nước | Kg/năm | 500 | Đài Loan |
|  | Sodium Bisulfite NaHSO3 | Dạng bột màu trắng, mùi hắc, không cháy, tan trong nước | Kg/năm | 200 | Trung Quốc |
|  | Chrom Anode plate | Dạng rắn, thanh màu xám bạc, tan trong axit mạnh | Kg/năm | 60 | Việt Nam |
|  | Nickel Anode Plate | Dạng rắn, tấm màu trắng bạc, tan trong axit mạnh | Kg/năm | 100 | Na Uy |
|  | Nickel Solid Plate | Dạng rắn, tấm không mùi, màu xám bạc, không bắt lửa | Kg/năm | 400 | Phần Lan |
|  | Acid Sulfuric 32% | Chất lỏng không màu đến hơi vàng, mùi hăng, tan trong nước ở 200C, tan trong Ethanol | Kg/năm | 10.000 | Hàn Quốc |
|  | Sodium hydroxide 32% | Chất lỏng, không màu, không mùi, tan trong nước ở 200C | Kg/năm | 10.000 | Việt Nam |
|  | Pazmex BL Plus | Dạng lỏng màu xanh đậm, mùi hôi đặc trưng của axit, tan trong nước | Kg/năm | 500 | Thái Lan |
|  | Pazmex PK Plus | Dạng lỏng, màu xanh tím đậm, mùi đặc trưng, tan trong nước | Kg/năm | 200 | Thái Lan |
|  | Pazmex BK-A | Dạng lỏng | Kg/năm | 300 | Thái Lan |
|  | TR-184F | Dạng lỏng | Kg/năm | 700 | Nhật Bản |
|  | TR-184G | Dạng lỏng | Kg/năm | 700 | Nhật Bản |
|  | TR-184RF | Dạng lỏng | Kg/năm | 700 | Nhật Bản |
|  | ACE Clean 801 | Dạng bột màu trắng, mùi đặc trưng, tan trong nước | Kg/năm | 500 | Thái Lan |
|  | Calcium chloride dehydrate 96% | Chất rắn hoặc chảy lỏng, không màu hoặc màu trắng, không mùi | Kg/năm | 1.000 | Ấn Độ/ Trung Quốc |
|  | Tryner FT-192G | Dạng lỏng mùi đặc biệt, màu xanh đậm, phân tán trong nước | Kg/năm | 100 | Nhật Bản |
|  | Anti Foam | Dạng lỏng, tùy loại có màu khác nhau, tùy loại có thể tan trong nước, một số tan trong dầu, và một số tan trong cả hai | Kg/năm | 2 | Trung Quốc |
|  | 706C-200 | Dạng lỏng trong suốt, không màu, tan trong nước | Kg/năm | 800 | Nhật Bản |
|  | Linden706-0 | Dạng lỏng màu vàng nhạt, tan trong nước | Kg/năm | 2.400 | Nhật Bản |
|  | Linden706-1 | Dạng lỏng màu xanh lá cây, tan trong nước | Kg/năm | 8.400 | Nhật Bản |
|  | Linden706-2 | Dạng lỏng trong suốt màu vàng nhạt, không màu, tan trong nước | Kg/năm | 7.200 | Nhật Bản |
|  | Linden706-3 | Dạng lỏng trong suốt, không màu, tan trong nước | Kg/năm | 720 | Nhật Bản |
|  | NR-301 | Dạng lỏng màu vàng nhạt, không màu, tan trong nước | Kg/năm | 100 | Nhật Bản |
|  | ACE Clean A-110 | Dạng bột màu trắng sữa, hòa tan tốt trong nước | Kg/năm | 200 | Thái Lan |
|  | Hydrochloric acid 32% | Dạng lỏng không màu, có mùi sốc nhẹ, tan tốt trong nước | Kg/năm | 10.000 | Việt Nam |
|  | Klemex MP-20 | Dạng bột, trắng ngà | Kg/năm | 500 | Thái Lan |
|  | TOP SAN | Dạng bột không mùi, màu trằng sữa đến xám nhạt, tan trong nước, không nổ | Kg/năm | 500 | Thái Lan |
|  | Sodium hydroxide 99% | Dạng vảy không màu, không mùi, tan trong nước ở 200C | Kg/năm | 3.500 | Trung Quốc |
|  | Zimex E300 A | Dạng lỏng, không màu, mùi đặc trưng, tan trong nước, không nổ | Kg/năm | 80 | Thái Lan |
|  | Zimex E300 B1 | Dạng lỏng màu vàng nhạt, mùi đặc trưng, tan trong nước, không nổ | Kg/năm | 2.500 | Thái Lan |
|  | Zimex E300 B2 | Dạng lỏng không màu, mùi đặc trưng, tan trong nước, không nổ | Kg/năm | 3.500 | Thái Lan |
|  | Nitric acid 68% | Chất đặc không màu hay màu vàng nhạt, mùi gắt, tan hoàn tàn trong nước | Kg/năm | 2.000 | Hàn Quốc |
|  | Poly ferric sulate 15% | Dạng bột màu vàng, mùi nhẹ, không cháy | Kg/năm | 3.000 | Trung Quốc |
|  | Hydrochloric acid 32% | Dạng lỏng không màu, có mùi sốc nhẹ, tan tốt trong nước | Kg/năm | 300 | Việt Nam |
|  | Sodium Hexameta-phosphate 30% (Chất chống bám cặn) | Chất lỏng, không màu, không mùi, hòa tan trong nước | Kg/năm | 3.000 | Việt Nam |
|  | Buffer solution potassium chloride | Dạng lỏng không màu, trong suốt, không mùi | Kg/năm | 1 | Nhật Bản |
|  | Ion Exchange Resion For DI unit G10D (MB20) | Dạng hạt nhỏ, màu hổ phách nâu, có mùi amine, không hòa tan trong nước | Kg/năm | 100 | Việt Nam |

(Nguồn: Công ty TNHH Nissei Surface Treatment Technology Việt Nam)

  - Danh mục máy móc thiết bị sản xuất

- Máy móc, thiết bị của Công ty vẫn còn hoạt động tốt. Công ty sẽ tiếp tục sử dụng máy móc, thiết bị hiện hữu của nhà máy.

Bảng 5: Danh mục máy móc thiết bị sản xuất

| - STT | - Tên Máy móc | - ĐVT | - Số lượng | - Công suất | - Tình trạng | - Xuất xứ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Bồn mạ hóa học | - Cái | - 2 | - 660L | - Hoạt động tốt | Việt Nam |
| - 2 | Bồn mạ điện | - Cái | - 7 | 840L | Hoạt động tốt | Việt Nam |
| - 3 | Bồn rửa nước | - Cái | - 24 | 540L | Hoạt động tốt | Việt Nam |
| - 4 | Bể rửa nước | Cái | - 1 | 150L | Hoạt động tốt | Việt Nam |
| - 5 | Bể xử lý làm sạch | Cái | - 2 | 150L | Hoạt động tốt | Việt Nam |
| - 6 | Bồn tẩy acid | Cái | - 1 | 150L | Hoạt động tốt | Việt Nam |
| - 7 | Bể xử lý chống gỉ | Cái | - 1 | 20L | Hoạt động tốt | Việt Nam |
| - 8 | Bể xử lý làm sạch (tẩy bằng axit) | Cái | - 3 | 540L | Hoạt động tốt | Việt Nam |
| - 9 | Bể xử lý làm sạch (tẩy bằng kiềm) | Cái | - 1 | 540L | Hoạt động tốt | Việt Nam |
| - 10 | Bể xử lý chống oxi hóa sản phẩm | Cái | - 4 | 660L | Hoạt động tốt | Việt Nam |
| - 11 | Máy chỉnh lưu | - Cái | - 6 | 1.000A | Hoạt động tốt | Nhật Bản, Việt Nam |
| - 12 | Máy sấy | Máy | - 3 | 1.300L | Hoạt động tốt | Việt Nam |
| - 13 | Máy nén khí | Máy | - 2 | 10Hp | Hoạt động tốt | Đài Loan |
| - 14 | Hệ thống xử lý nước thải | - Hệ thống | - 1 | 15 m3/ngày | Hoạt động tốt | Nhật Bản |
| - 15 | Hệ thống xử lý khí thải | Hệ thống | - 1 | 9.000 m3/giờ | Hoạt động tốt | Nhật Bản |

- (Nguồn: Công ty TNHH Nissei Surface Treatment Technology Việt Nam)

  - Nhu cầu sử dụng điện

    - Nguồn cung cấp điện

- Nguồn cung cấp điện phục vụ cho quá trình hoạt động sản xuất của cơ sở được lấy từ lưới điện lực Quốc gia. Việc cung cấp điện do Công ty TNHH Đầu tư Long Đức thực hiện.

    - Nhu cầu tiêu thụ điện

- Điện năng tiêu thụ hàng tháng của nhà máy khoảng 8.530 Kwh/tháng. (Tính trung bình hóa đơn điện tháng 1, 2, 3/2024).

- Khi nhà máy hoạt động tối đa theo công suất đã đăng ký thì điện năng tiêu thụ khoảng 63.657 kWh/tháng.

  - Nhu cầu sử dụng nước

    - Nguồn cung cấp nước

- Nguồn nước cấp cho cơ sở là nguồn nước cấp chung cho toàn KCN Long Đức. Việc cấp nước sẽ do Công ty TNHH Đầu tư Long Đức thực hiện.

    - Nhu cầu sử dụng nước

- Nhu cầu sử dụng nước hiện hữu

- Nhu cầu sử dụng nước của cơ sở khoảng 301 m3/tháng, tương đương 11,6 m3/ngày (Tính trung bình hóa đơn tháng 1, 2, 3/2024), trong đó cụ thể như sau:

- Lượng nước cấp cho hoạt động sinh hoạt của 10 người khoảng 1,125 m3/ngày.

- Công ty đặt suất ăn công nghiệp, công ty không nấu ăn tại cơ sở.

- Nước cấp cho sản xuất (các bể rửa nước, bể xử lý làm sạch bằng hóa chất, bể mạ hóa học, bể mạ điện,…): cấp lần đầu khoảng 23,58 m3/lần, sử dụng liên tục, chỉ châm thêm khi bay hơi và chảy tràn, lượng châm định kỳ khoảng 9,275 m3/ngày.

- Nước cấp cho hoạt động xử lý khí thải: 1,2 m3/ngày/lần.

- Nhu cầu sử dụng nước khi hoạt động ổn định

- Khi hoạt động hết công suất đã đăng ký sẽ có 20 người.

- Lượng nước cấp cho hoạt động sinh hoạt của 20 người khoảng 2,25 m3/ngày.đêm.

- Công ty đặt suất ăn công nghiệp, công ty không nấu ăn tại cơ sở.

- Nước cấp cho sản xuất (các bể rửa nước, bể xử lý làm sạch bằng hóa chất, bể mạ hóa học, bể mạ điện,…): cấp lần đầu khoảng 23,58 m3/lần, sử dụng liên tục, chỉ châm thêm khi bay hơi và chảy tràn, lượng châm định kỳ khoảng 12,586 m3/ngày.

- Nước cấp cho hoạt động xử lý khí thải: 1,2 m3/ngày/lần.

Bảng 6: Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước của cơ sở

| STT | Mục đích sử dụng | Lượng nước sử dụng (m3/ngày.đêm) |  | Lượng nước thải phát sinh (m3/ngày.đêm) |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hiện hữu | Ổn định | Hiện hữu | Ổn định |  |
| 1 | Sinh hoạt | 1,125 | 2,25 | 1,125 | 2,25 | Đưa về bể xử lý 10 m3 của cụm nhà xưởng cho thuê xử lý |
| 2 | Sản xuất gồm: | 9,275 | 12,586 | 9,275 | 12,586 | - |
| 2.1 | Từ các bể xử lý làm sạch bằng hóa chất, bể chống gỉ bằng hóa chất, bể mạ Nikel, bể mạ Crom, bể xử lý bề mặt bằng hóa chất, bể xử lý chống oxy hóa, bể xử lý chống phai màu, nước thải từ các bể rửa nước | 8,581 | 11,644 | 8,581 | 11,644 | Đưa về hệ thống xử lý nước thải 15 m3/ngày xử lý |
| 2.2 | Từ các bể mạ hóa học, bể mạ kẽm | 0,694 | 0,942 | 0,694 | 0,942 | Giao cho đơn vị có chức năng xử lý |
| 3 | Xử lý khí thải | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Đưa về hệ thống xử lý nước thải 15 m3/ngày xử lý |
| Tổng cộng lượng nước sử dụng tính cho ngày lớn nhất (không kể nước PCCC) |  | 11,6 | 16,036 | 11,6 | 16,036 | - |

- (Nguồn: Công ty TNHH Nissei Surface Treatment Technology Việt Nam)

- Các thông tin khác liên quan đến cơ sở

- Công ty TNHH Nissei Surface Treatment Technology Việt Nam thuê lại nhà xưởng xây sẵn A-1 với diện tích 512 m² thuộc nhà xưởng số 1 của Công ty TNHH Đầu tư Long Đức tại KCN Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (Theo hợp đồng thuê nhà xưởng số 150601/HD-TX ngày 22/06/2015).

- Vị tí của khu đất được xác định như sau:

- Phía Đông: giáp nhà xưởng xây sẵn A-2;

- Phía Tây: giáp đất cây xanh KCN;

- Phía Nam: giáp nhà xe 2 bánh của KCN;

- Phía Bắc: giáp khu xưởng xây sẵn D-4 thông qua đường giao thông nội bộ KCN.

Hình 4. Hình ảnh vị trí cơ sở trong KCN

- Hiện tại, nhà xưởng và các hạng mục công trình phục vụ quá trình hoạt động đã được xây dựng hoàn chỉnh. Ngoài ra, các công trình khác như giao thông, bãi đậu xe, sân bãi, bể nước phòng cháy chữa cháy, cây xanh sẽ được dùng chung với các nhà xưởng khác theo quy hoạch của nhà xưởng xây sẵn số 2 của Công ty TNHH Đầu tư Long Đức.

Bảng 7: Diện tích xây dựng các hạng mục công trình

| STT | Các hạng mục | Số lượng | Diện tích (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khu vực mạ điện | 1 | 190 |
| 2 | Khu vực mạ hóa học | 1 | 27,3 |
| 3 | Văn phòng | 1 | 85,2 |
| 4 | Khu vực kho | 1 | 13 |
| 5 | Nhà vệ sinh + Khu uống nước | 2 | 14,5 |
| 6 | Hệ thống xử lý nước thải | 1 | 45 |
| 7 | Hệ thống xử lý khí thải | 1 | 4 |
| 8 | Lối đi | 1 | 97 |
| 9 | Khu vực chứa chất thải công nghiệp thông thường và CTNH | 1 | 36 |
| Tổng diện tích công trình |  | - | 512 |

(Nguồn: Công ty TNHH Nissei Surface Treatment Technology Việt Nam)

- CHƯƠNG II
SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH,
KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

- Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường:

- KCN Long Đức đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, cụ thể:

- Quyết định số 654/QĐ–BTNMT ngày 07/05/2013 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường cấp về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (điều chỉnh và bổ sung một số hạng mục)”;

- Giấy xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ mội trường phục vụ giai đoạn vận hành của Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (điều chỉnh và bổ sung một số hạng mục)” số 24/GXN-TCMT ngày 18/04/2014; số 51/GXNBTNMT ngày 08/07/2021 do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty TNHH Đầu tư Long Đức.

- Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 2345/GP-BTNMT ngày 22/10/2014 do Bộ Tài Nguyên và Môi Trường cấp;

- Từ đó, nhận thấy KCN Long Đức phù hợp với quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường

- Cơ sở được triển khai tại KCN Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Theo nội dung báo cáo ĐTM đã được phê duyệt, các ngành nghề được thu hút đầu tư vào KCN bao gồm:

- Công nghiệp sản xuất sản phẩm cáp điện, vật tư phụ tùng ngành điện công nghiệp;

- Công nghiệp sản xuất sản phẩm cao su (không chế biến mủ cao su);

- Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng;

- Công nghiệp sản xuất các sản phẩm kim loại và phi kim; xử lý, tráng phủ kim loại và phi kim;

- Công nghiệp sản xuất các khuôn đúc kim loại, phi kim; sản xuất các sản phẩm từ khuôn kim loại, phi kim đúc sẵn;

- Công nghiệp sản xuất thép xây dựng, container, công nghiệp phục vụ lĩnh vực dầu khí;

- Công nghiệp cơ khí chính xác, chế tạo sửa chữa máy, sản xuất thiết bị, phụ tùng, dụng cụ lắp ráp;

- Công nghiệp hóa chất (không có hóa chất cơ bản) và sản phẩm hóa chất, hạt nhựa, bột màu công nghiệp, sợi ngành dệt, lưới đánh cá;

- Công nghiệp ô tô – phương tiện vận tải và các phụ tùng linh kiện;

- Sản xuất máy vi tính và các phụ kiện; chế tạo lắp ráp điện, điện tử, điện gia dụng; công nghệ thông tin, viễn thông;

- Công nghiệp dược phẩm, thiết bị dụng cụ y tế, thiết bị trường học;

- Công nghiệp sản xuất đồ gỗ, nhựa, vật liệu xây dựng, trang trí nội thất;

- Công nghiệp bao bì, chế bản, thiết kế mẫu mã, in ấn, sản xuất bao bì giấy các loại (không sản xuất bột giấy);

- Công nghiệp may, dệt, giày, da và các sản phẩm từ da (không thuộc da), hàng mỹ nghệ, nữ trang, mỹ phẩm, thủy tinh, pha lê; gốm sứ;

- Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm, bánh kẹo, rượu bia, nước giải khát, thuốc lá, đông lạnh xuất khẩu (không có hải sản tươi sống);

- Công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi;

- Công nghiệp chế tạo xe máy, xe đạp và các phụ tùng, linh kiện;

- Sản xuất hàng tiêu dùng, dụng cụ thể thao, văn phòng phẩm, đồ chơi trẻ em;

- Các sản phẩm kim khí, dụng cụ gia đình.

- Bưu điện, ngân hàng, viễn thông, dịch vụ du lịch, ăn uống, giải trí, y tế cộng đồng; dịch vụ kho bãi – logistic, nhà xưởng cho thuê;

- Cung ứng lương thực, thực phẩm, văn phòng phẩm, nhiên liệu;

- Cho thuê, bảo trì, sửa chữa, phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị;

- Dịch vụ lao động và việc làm, tư vấn quản lý, đào tạo.

- Ngành nghề của cơ sở là xi mạ phù hợp với quy hoạch ngành nghề của KCN Long Đức – Ngành nghề xử lý, tráng phủ kim loại và phi kim.

- Bên cạnh đó, Công ty TNHH Nissei Surface Treatment Technology Việt Nam đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số 3203401860 chứng nhận lần đầu ngày 29/5/2015, chứng nhận thay đổi lần thứ bảy ngày 03/7/2023 do Ban Quản lý các KCN tỉnh Đồng Nai cấp, nên địa điểm thực hiện cơ sở là phù hợp với quy hoạch phát triển của KCN Long Đức.

- Sự phù hợp của cơ sở với khả năng chịu tải của môi trường:

- Toàn bộ nước thải phát sinh của cơ sở sau khi xử lý sơ bộ đạt giới hạn tiếp nhận của KCN Long Đức. Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Long Đức đã xây dựng hoàn thành với tổng công suất xử lý tối đa là 9.000 m3/ngày, gồm 2 mô-đun, mỗi mô-đun có công suất 4.500 m3/ngày. Trạm xử lý nước thải tập trung được vận hành nhằm đảm bảo xử lý toàn bộ lượng nước thải phát sinh từ các doanh nghiệp trong KCN. Nước thải sau Trạm xử lý nước thải tập trung phải đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A với Kq = 0,9; Kf = 0,9 trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

- Theo thống kê, lượng nước thải thực tế tiếp nhận tại TXLNTTT của KCN Long Đức trung bình là 72.448 m3/tháng, tương đương 2.414 m3/ngày (tính theo đồng hồ đo). Như vậy, với lượng nước thải đưa về TXLNTTT, hiện tại TXLNTTT đang hoạt động khoảng 29% công suất thiết kế và công tác vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị vẫn đang được thực hiện nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động của hệ thống cũng như phòng ngừa xảy ra sự cố. Như vậy, trạm XLNTTT của KCN Long Đức hoàn toàn đủ khả năng tiếp nhận nước thải từ hoạt động của cơ sở (16,036 m3/ngày).

- Hiện trạng phát triển KCN Long Đức có thể được tóm tắt như sau:

- Hiện trạng thoát nước mưa

- Hệ thống thoát nước mưa và nước thải KCN tách riêng biệt.

- Hệ thống thoát nước mưa của KCN Long Đức bao gồm hệ thống cống kín và hệ thống mương hở. Trong đó:

- Hệ thống cống kín (bao gồm cống bê tông cốt thép tròn và cống hộp) được bố trí dọc theo các tuyến đường giao thông để thu gom nước mưa của các nhà máy, xí nghiệp và khu vực hạ tầng kỹ thuật trong KCN Long Đức.

- Hệ thống mương hở bê tông cốt thép được thiết kế dọc theo hàng rào xung quanh KCN để thu gom nước mưa chảy tràn của khu vực xung quanh và dọc chân hàng rào KCN. Nước mưa sau khi thu gom từ các mương hở cũng sẽ được đấu nối vào hệ thống cống kín.

- Toàn bộ nước mưa thu gom được đều dẫn về hồ sinh thái thông qua 04 cửa xả vào. Sau đó, nước mưa được bơm từ hồ sinh thái theo tuyến thoát nước dọc đường nối Quốc lộ 51 với KCN Long Đức đến suối Nước Trong và sông Đồng Nai.

- Hiện trạng thoát nước thải

- Hệ thống thoát nước thải của KCN Long Đức đã được đầu tư thực hiện hoàn chỉnh, chỉ cần đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của KCN và được dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung của KCN.

- Hệ thống thu gom và xử lý nước thải của KCN Long Đức bao gồm mạng lưới cống ngầm có đường kính Ø300 - Ø700 đi qua các nhà máy, xí nghiệp để thu gom nước thải về trạm xử lý nước thải tập trung của KCN.

Bảng 8: Giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN Long Đức

| TT | Thông số | Đơn vị | Giới hạn tiếp nhận của KCN Long Đức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | - | 5,5 - 9 |
| 2 | TSS | mg/L | 300 |
| 3 | COD | mg/L | 350 |
| 4 | BOD5 | mg/L | 300 |
| 5 | Tổng N | mg/L | 40 |
| 6 | Tổng P | mg/L | 6 |
| 7 | NH4+ (tính theo N) | mg/L | 20 |
| 8 | Cl- | mg/L | 405 |
| 9 | F- | mg/L | 4,05 |
| 10 | As | mg/L | 0,0405 |
| 11 | Hg | mg/L | 0,00405 |
| 12 | Pb | mg/L | 0,081 |
| 13 | Cd | mg/L | 0,0405 |
| 14 | Zn | mg/L | 2,43 |
| 15 | Fe | mg/L | 0,81 |
| 16 | S2- | mg/L | 0,162 |
| 17 | Tổng dầu, mỡ khoáng | mg/L | 4,05 |
| 18 | CN- | mg/L | 0,0567 |
| 19 | Cr (III) | mg/L | 0,162 |
| 20 | Cr (VI) | mg/L | 0,0405 |
| 21 | Cu | mg/L | 1,62 |
| 22 | Ni | mg/L | 0,162 |
| 23 | Độ màu (tính theo Pt-Co) | mg/L | 50 |
| 24 | Mn | mg/L | 0,405 |
| 25 | Tổng Phenol | mg/L | 0,081 |
| 26 | Clo dư | mg/L | 0,81 |
| 27 | Các hợp chất polyclobiphenyl (PCB) | mg/L | 0,00243 |
| 28 | Hóa chất bảo vệ thực vật photpho hữu cơ | mg/L | 0,243 |
| 29 | Hóa chất bảo vệ thực vật Clo hữu cơ | mg/L | 0,0405 |

- Hiện trạng xử lý nước thải

-	Hiện KCN đã triển khai đầu tư hoàn thiện 2 mô-đun XLNT với công suất mỗi mô-đun là 4.500 m3/ngày.đêm, tổng công suất: 9.000 m3/ngày.đêm để xử lý toàn bộ nước thải phát sinh từ KCN Long Đức.

-	Nhằm kiểm soát chất lượng nước thải đầu vào và đảm bảo hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nước thải tập trung, Công ty thường xuyên kiểm tra hệ thống thoát nước thải và nước mưa của các doanh nghiệp với tần suất 2 - 4 lần trong tuần; đối với những doanh nghiệp có nước thải gây ô nhiễm thì thường được kiểm tra liên tục và khi cần thiết sẽ tiến hành thu mẫu nước thải để phân tích.

-	Định kỳ 02 lần/năm tiến hành thu mẫu nước thải của các doanh nghiệp trong KCN để kiểm tra chất lượng nước thải trước khi đấu nối vào HTXL nước thải tập trung theo chương trình giám sát môi trường. HTXLNT tập trung của KCN Long Đức đảm bảo xử lý được toàn bộ lượng nước thải phát sinh từ các doanh nghiệp trong KCN. Nước thải sau TXLNTTT đảm bảo đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A với Kq = 0,9; Kf = 0,9.

-	Công ty TNHH Đầu tư Long Đức cũng đã tiến hành lắp đặt thiết bị quan trắc tự động nước thải (sau xử lý) với các thông số quan trắc: lưu lượng, nhiệt độ, pH, TSS, COD.

-	Sơ đồ quy trình hoạt động của Trạm XLNT tập trung KCN được trình bày tại hình sau:

- Thuyết minh quy trình công nghệ:

Hệ thống xử lý nước thải của KCN Long Đức được thiết kế 2 dây chuyền (modun A và B) có thể hoạt động đồng thời và độc lập với nhau.

Xử lý cơ học (bể gom, tách rác thô và tinh, bể điều hòa) Được thiết kế để sử dụng chung cho cả 02 modun A & B.

Toàn bộ nước thải phát sinh từ các nhà máy trong KCN sau khi được xử lý sơ bộ tại từng nhà máy sẽ được thu gom về bể gom của Trạm xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Long Đức. Trước khi vào bể gom, nước thải được dẫn qua song chắn rác thô để tách các loại CTR có kích thước lớn. Nước thải sau bể gom được tiếp tục loại bỏ CTR có kích thước nhỏ hơn (lớn hơn 2 mm) bằng thiết bị tách rác tinh (thiết bị có thể tách 70 – 95% lượng CTR). Toàn bộ chất thải rắn được tách ra bởi song chắn rác thô, thiết bị tách rác tinh sẽ được thu gom và xử lý định kỳ theo đúng quy định.

Sau khi qua thiết bị tách rác tinh, nước thải sẽ tự chảy vào bể điều hòa. Bể điều hòa có chức năng điều hòa nồng độ và lưu lượng các chất ô nhiễm trước khi qua các công đoạn xử lý tiếp theo. Trong bể điều hòa, hệ thống sục khí đáy được lắp đặt ở đáy bể để khuấy trộn đều nước thải, đồng thời ngăn ngừa quá trình lắng cặn và quá trình lên men yếm khí xảy ra ở đáy bể.

Xử lý hóa lý (bể keo tụ, bể tạo bông, bể lắng hóa lý)

Quá trình xử lý hóa lý được xử lý bằng 2 modun song song và hoạt động độc lập với nhau. Việc vận hành modun A sẽ không ảnh hưởng đến modun B và ngược lại.

Nước thải được bơm sang bể keo tụ bởi bơm chìm được lắp đặt trong bể điều hòa. Nước thải đi vào bể keo tụ sẽ được hòa trộn hoàn toàn cùng với hóa chất keo tụ (H2SO4/NaOH, PAC). Tại bể keo tụ, độ pH của nước thải được kiểm soát và hiệu chỉnh nhằm duy trì giá trị pH tối ưu cho quá trình keo tụ. Sau quá trình keo tụ, nước thải sẽ tự chảy qua bể tạo bông. Tại bể này, polymer A sẽ được trộn với nước thải để tạo bông cặn tốt hơn.

Nước thải từ bể tạo bông được dẫn về bể lắng hóa lý. Bể lắng hóa lý tạo môi trường tĩnh cho bông cặn lắng xuống đáy bể và được thu gom vào tâm đáy bể lắng nhờ vào hệ thống gạt bùn lắp đặt dưới đáy bể. Bùn sau khi lắng được đưa về bể nén bùn. Phần nước trong sau lắng được thu hồi lại bằng hệ thống máng thu nước răng cưa được bố trí trên bề mặt bể và tiếp tục được dẫn sang bể anoxit.

Xử lý bằng phương pháp sinh học (bể anoxic, bể sinh học hiếu khí, bể lắng sinh học, bể khử trùng)

Quá trình xử lý vi sinh được xử lý bằng 2 modun song song và hoạt động độc lập với nhau. Việc vận hành modun A sẽ không ảnh hưởng đến modun B và ngược lại.

Sau bể lắng hóa lý, nước thải sẽ tự chảy vào bể anoxit, rồi chảy sang bể sinh học bùn hoạt tính hiếu khí. Bể anoxit được thiết kế nhằm tối ưu hóa quá trình loại bỏ các hợp chất hữu cơ và nitơ tổng có trong nước thải. Tại bể anoxit, 70-80% nitơ tổng được loại bỏ nhờ các vi khuẩn khử nitrat trong điều kiện thiếu khí.

Có 2 quá trình xử lý nitơ xảy ra trong việc xử lý kết hợp giữa bể anoxic và bể sinh học bùn hoạt tính hiếu khí bao gồm: quá trình nitrat hóa NH4+ → NO3- và quá trình khử nitrat NO3- → N2. Nitrat sinh ra từ quá trình nitrat hóa trong điều kiện hiếu khí trong bể bùn hoạt tính hiếu khí được chuyển tải sang vùng thiếu khí cùng với cơ chất thông qua hệ thống bơm tuần hoàn nước thải có chứa bùn, tạo điều kiện thích hợp cho quá trình khử nitrat xảy ra. Với sự kết hợp của hai quá trình nitrat hóa và khử nitrat, hàm lượng nitơ trong nước thải sẽ được xử lý hiệu quả.

Đồng thời, trong bể sinh học bùn hoạt tính hiếu khí, các vi khuẩn hiếu khí (bùn hoạt tính) có nhiệm vụ phân hủy các chất hữu cơ (chủ yếu là các chất hữu cơ hòa tan). Ở đây các vi khuẩn hiếu khí thực hiện quá trình chuyển hóa các chất hữu cơ thành nước và cacbonic, đồng thời chuyển hóa nitơ hữu cơ và ammonia thành nitrat. Hệ thống đĩa phân phối khí dưới đáy bể có vai trò cung cấp khí oxy tạo điều kiện cho quá trình phân hủy diễn ra mạnh mẽ, đồng thời có chức năng xáo trộn đều nước thải và bùn hoạt tính để vi sinh vật tiếp xúc tốt với các chất cần xử lý. Trong quá trình vận hành, bể sinh học hiếu khí được kiếm soát chặt chẽ các thông số như MLSS (nồng độ chất rắn hòa tan trong bùn) và DO nhằm duy trì môi trường sống cho vi sinh vật.

Nước thải sau khi xử lý bởi bể sinh học hiếu khí được dẫn qua bể lắng sinh học để tiếp tục quá trình lắng cặn và bùn. Bể lắng vi sinh cũng được thiết kế thành 2 modun song song và hoạt động độc lập với nhau. Việc vận hành modun A sẽ không ảnh hưởng đến modun B và ngược lại. Tương tự như bể lắng hóa lý, bể lắng sinh học tạo môi trường tĩnh cho bông bùn lắng xuống đáy bể và được thu gom vào tâm đáy bể lắng nhờ hệ thống gạt bùn được lắp đặt dưới đáy bể. Bùn sau khi lắng có hàm lượng SS khoảng 8.000 mg/l, một phần sẽ tuần hoàn trở lại bể anoxic (25 – 75% lưu lượng) để giữ ổn định mật độ vi khuẩn cao tạo điều kiện phân hủy nhanh chất hữu cơ, đồng thời ổn định nồng độ chất rắn hòa tan trong bùn MLSS = 3.000 mg/l.

Nước thải sau bể lắng sinh học được đưa qua bể khử trùng để loại bỏ vi khuẩn trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. Bể khử trùng được thiết kế để xử lý chung cho cả 02 modun A&B. Nước thải sau lắng vi sinh sẽ được thu gom chung về hố ga MH3 và chảy ra bể khử trùng. Tại bể khử trùng, hóa chất khử trùng NaOCl sẽ được châm vào bể thông qua hệ thống bơm định lượng. Bể khử trùng được thiết kế với nhiều vách ngăn dzích dzắc nhằm tạo sự khuấy trộn tốt nhất giữa nước thải và chất khử trùng. Nước thải tại bể khử trùng được giám sát các thông số như TSS, COD, BOD, N tổng, P tổng, Clo dư và một số chỉ tiêu kim loại nặng với tần suất 01 lần/ngày hoặc 01 ngày/tuần tùy từng thông số (kế hoạch phân tích sẽ được thay đổi để phù hợp với thực tế vận hành). Bể khử trùng cũng được lắp bơm để bơm về hồ sự cố số 2 khi có sự cố chất lượng nước đầu ra không đạt.

Nước thải sau khi qua bể khử trùng đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (với Kq = 0,9; Kf = 0,9) được thải vào nguồn tiếp nhận là mương nhánh của suối Nước Trong trước khi đổ vào suối Nước Trong. Toàn bộ lượng bùn phát sinh từ bể lắng hóa lý và bùn dư từ bể lắng sinh học được thu gom và đưa về bể nén bùn trước khi bơm vào bể chứa bùn. Tại bể nén bùn, bùn thải được cô đặc bằng phương pháp lắng bùn trọng lực, bùn được thu gom về đáy bể nhờ hệ thống gạt bùn đáy. Tùy vào nồng độ sinh khối trong bể nén bùn mà mật độ bùn (DS) dao dộng từ 2 – 3% trước khi được bơm vào máy ép bùn cho quá trình tách nước ra khỏi bùn. Bùn sau khi qua máy ép bùn có độ ẩm 70-72%, sẽ lưu trữ vào nhà chứa bùn, sau đó được đơn vị có chức năng thu gom và xử lý. Nước thải phát sinh từ bể nén bùn và máy ép bùn sẽ được tuần hoàn lại bể gom để xử lý.

Ngoài ra, tại đầu vào và đầu ra của Trạm xử lý nước thải tập trung, nước thải còn được kiểm soát lưu lượng bằng thiết bị đo lưu lượng liên tục để giám sát lưu lượng nước thải tiếp nhận cũng như xả ra môi trường. Lưu lượng nước thải tại đầu vào được kiểm soát bằng đồng hồ đo lưu lượng loại điện từ DN500 của Đức (lắp đặt giữa bể gom và bể điều hòa). Lưu lượng nước thải sau xử lý được kiểm soát bằng thiết bị đo lưu lượng mức siêu âm Sitrans LUT400 của hãng Siemens – Đức (lắp đặt tại bể khử trùng). Bên cạnh đó lưu lượng nước thải xử lý cũng được kiểm soát bằng đồng hồ đo lưu lượng loại điện từ DN200 của Đức (lắp đặt trước khi vào xử lý hóa lý).

Hồ sự cố: So với sơ đồ dây chuyền công nghệ đã được xác nhận tại Giấy xác nhận số 24/GXN- TCMT ngày 18/4/2014 của Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trạm xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Long Đức đã được bổ sung thêm Hồ sự cố số 1 với tổng thể tích 15.007 m³. Ngoài ra công ty cũng chuyển đổi hồ hoàn thiện (3.000 m³) thành hồ sự cố 2.

Tổng thể tích của hồ sự cố là: 15.007 m³ + 3.000 m³ = 18.007 m³.

Hoạt động của hệ thống quan trắc tự động

KCN Long Đức được Sở TNMT Đồng Nai lắp đặt trạm quan trắc tự động và hoạt động từ ngày 30/3/2017, hệ thống quan trắc 08 thông số đặc trưng của nước thải KCN Long Đức: lưu lượng, nhiệt độ, pH, COD, TSS, NH3, Ni, NO3- Hệ thống này được kết nối để truyền dữ liệu về Sở TNMT quản lý và lưu giữ.

Bên cạnh đó, hệ thống do Công ty Long Đức tự đầu tư hoạt động từ 08/2013, quan trắc tự động 05 thông số cơ bản: lưu lượng, nhiệt độ, pH, COD, TSS. Hệ thống này được công ty Long Đức tiến hành bảo trì, bảo dưỡng liên tục theo quy định của nhà sản xuất.

Bảng 9: Kết quả chất lượng nước thải năm 2023

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Tháng 03 | Tháng 06 | Tháng 09 | Tháng 12 | QCVN 40:2011/BTNMT Cột A (Kq=0,9; Kf=0,9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệt độ | oC | 29,2 | 28,8 | 28,9 | 29,3 | 40* |
| 2 | Mùi | - | Không có mùi lạ | Không có mùi lạ | Không có mùi lạ | Không có mùi lạ | - |
| 3 | Độ màu thực | Pt-Co | 10 | 9 | 10 | 12 | 50* |
| 4 | pH, ở 25oC | - | 7,14 | 7,06 | 7,03 | 7,08 | 6 – 9* |
| 5 | TSS | mg/l | 10 | KPH (MDL = 5) | Không có mùi lạ | KPH (MDL = 2) | 40,5 |
| 6 | COD | mgO2/l | 13 | 11 | 10 | 10 | 60,75 |
| 7 | BOD5 | mgO2/l | 2 | 2 | KPH (MDL = 1) | 2 | 24,3 |
| 8 | N-NH4+ | mg/l | KPH (MDL = 0,5) | KPH (MDL = 0,5) | KPH (MDL = 0,5) | KPH (MDL = 0,5) | 4,05 |
| 9 | N-NO2- | mg/l | 0,01 | KPH (MDL = 0,003) | KPH (MDL = 0,005) | KPH (MDL = 0,005) | - |
| 10 | N-NO3- | mg/l | 14,1 | 12,1 | 11,9 | 12,6 | - |
| 11 | SO42- | mg/l | 533 | 580 | 724 | 589 | - |
| 12 | Tổng Nitơ | mg/l | 14,3 | 13,4 | 12,9 | 13,2 | 16,2 |
| 13 | Tổng Phospho | mg/l | 0,60 | 0,67 | 0,29 | 0,23 | 3,24 |
| 14 | Clo dư | mg/l | 0,15 | 0,04 | 0,21 | 0,05 | 1,62 |
| 15 | Cl- | mg/l | 90,2 | 79,1 | 92,6 | 107 | 405 |
| 16 | F- | mg/l | 0,56 | 0,52 | 1,42 | 1,14 | 4,05 |
| 17 | As | mg/l | KPH (MDL = 0,0005) | KPH (MDL = 0,0005) | KPH (MDL = 0,0005) | KPH (MDL = 0,0005) | 0,0405 |
| 18 | Cd | mg/l | KPH (MDL = 0,009) | KPH (MDL = 0,009) | KPH (MDL = 0,01) | KPH (MDL = 0,01) | 0,0405 |
| 19 | Cr3+ | mg/l | KPH (MDL = 0,03) | KPH (MDL = 0,03) | KPH (MDL = 0,01) | KPH (MDL = 0,01) | 0,162 |
| 20 | Cr6+ | mg/l | KPH (MDL= 0,0068) | KPH (MDL= 0,0068) | KPH (MDL = 0,005) | KPH (MDL = 0,005) | 0,0405 |
| 21 | Fe | mg/l | 0,152 | 0,048 | 0,050 | 0,042 | 0,81 |
| 22 | Hg | mg/l | KPH (MDL = 0,001) | KPH (MDL = 0,001) | KPH (MDL = 0,001) | KPH (MDL = 0,001) | 0,00405 |
| 23 | Ni | mg/l | 0,019 | 0,014 | 0,021 | 0,023 | 0,162 |
| 24 | Pb | mg/l | KPH (MDL =0,013) | KPH (MDL =0,013) | KPH (MDL = 0,02) | KPH (MDL = 0,02) | 0,081 |
| 25 | Zn | mg/l | 0,084 | 0,064 | 0,064 | 0,057 | 2,43 |
| 26 | Tổng Phenol | mg/l | KPH (MDL = 0,0027) | KPH (MDL = 0,0027) | KPH (MDL = 0,003) | KPH (MDL = 0,003) | 0,081 |
| 27 | CN- | mg/l | KPH (MDL = 0,002) | KPH (MDL = 0,002) | KPH (MDL = 0,002) | KPH (MDL = 0,002) | 0,0567 |
| 28 | Dầu mỡ khoáng | mg/l | KPH (MDL = 0,36) | KPH (MDL = 0,36) | KPH (MDL = 0,5) | KPH (MDL = 0,5) | 4,05 |
| 29 | Coliform | MPN/100ml | 9 | KPH (MDL = 2) | KPH (MDL = 2) | KPH (MDL = 2) | 3.000* |

(Nguồn: Báo cáo công tác BVMT KCN Long Đức, năm 2023)

- Nhận xét: Kết quả quan trắc chất lượng nước thải sau xử lý của NMXLNT tập trung KCN Long Đức cho thấy có tất cả các thông số đều đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (Kq = 0,9; Kf = 0,9). Do vậy NMXLNT tập trung của KCN vẫn đủ khả năng tiếp nhận nước thải từ hoạt động của Công ty.

- CHƯƠNG III
KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIÊN PHÁP BẢO VỆ
MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

- Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải

  - Thu gom, thoát nước mưa

- Hệ thống thu gom nước mưa tách biệt với hệ thống thoát nước thải. Hệ thống này đảm bảo cho quá trình thoát nước mưa của cơ sở.

- Nước mưa từ mái nhà được thu gom bằng đường ống đứng bằng nhựa và nước mưa trên bề mặt đường giao thông nội bộ, sân,... chảy vào ống BTCT Ø300, độ dốc i = 0,3%, chiều dài L = 38,2 m bố trí xung quanh nhà xưởng. Nước mưa chảy vào hệ thống thu gom nước mưa của cụm nhà xưởng cho thuê tại 02 hố ga.

- Toạ độ 02 hố ga đấu nối nước mưa:

- -	Hố ga đấu nối nước mưa số 01: X = 1198645; Y = 416082;

- -	Hố ga đấu nối nước mưa số 02: X = 1198624; Y = 416100.

  - Thu gom, thoát nước thải

Đối với nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực nhà vệ sinh được thu gom bằng hệ thống uPVC Ø60, Ø114, Ø140, chiều dài L = 165 m về bể xử lý nước thải công suất 10 m3/ngày của cụm nhà xưởng cho thuê xử lý đạt giới hạn tiếp nhận KCN Long Đức. (Đính kèm bản vẽ)

Đối với nước thải sản xuất:

- Nước thải sản xuất từ các bể xử lý làm sạch bằng hóa chất, bể chống gỉ bằng hóa chất, bể mạ Nikel, bể mạ Crom, bể xử lý chống oxy hóa, bể xử lý chống phai màu, bể xử lý bề mặt bằng hóa chất, nước thải từ các bể rửa nước (khoảng 11,644 m3/ngày) và nước thải từ hệ thống xử lý khí thải (khoảng 1,2 m3/ngày) sau khi qua bể chứa trung gian được thu gom bằng ống nhựa Ø34, chiều dài L = 35 m đưa về hệ thống xử lý nước thải công suất 15 m3/ngày để xử lý đạt tiêu chuẩn của bên thuê trước khi đấu nối về hệ thống thu gom nước thải của toàn khu cho thuê.

- Nước thải sản xuất từ các bể mạ hóa học, bể xử lý chống gỉ bằng dầu, bể mạ kẽm (0,982 m3/ngày) được giao cho đơn vị có chức năng xử lý như chất thải nguy hại.

Nước thải sinh hoạt

Bể xử lý nước thải 10 m3 của cụm nhà xưởng cho thuê

HTXL nước thải công suất 15 m3/ngày

Hệ thống XLNT KCN Long Đức

Nước thải sản xuất từ các bể xử lý làm sạch bằng hóa chất, bể chống gỉ bằng hóa chất, bể mạ Nikel, bể mạ Crom, bể xử lý bề mặt bằng hóa chất, nước thải từ bể rửa nước và nước thải từ hệ thống xử lý khí thải sau khi qua bể chứa trung gian

Nước thải sản xuất từ các bể mạ hóa học, bể xử lý chống gỉ bằng dầu, bể mạ kẽm

Giao cho đơn vị có chức năng xử lý như chất thải nguy hại

Sơ đồ phương án thu gom và xử lý nước thải của công ty được trình bày như sau:

Hình 5. Phương án thu gom nước thải của cơ sở

  - Xử lý nước thải

- Nước thải sinh hoạt

- Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động vệ sinh cá nhân bao gồm nước từ nhà vệ sinh, khu vực rửa tay phát sinh sẽ được dẫn về bể xử lý thể tích 10 m3 của cụm nhà xưởng cho thuê sau đó đấu nối về hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Long Đức.

Đường nước đi vào

Ngăn lọc yếm khí 1

Ngăn lọc yếm khí 2

Ngăn lọc tiếp xúc hiếu khí 2

Ngăn lọc tiếp xúc hiếu khí 1

Tái tuần hoàn

Chảy tràn

Ngăn lắng lọc

Ngăn khử trùng

Đường nước đi ra

Clo hoặc Ozone

- Thuyết minh quy trình

- Thiết bị xử lý tại nguồn có 6 ngăn: 2 ngăn lọc yếm khí, 2 ngăn lọc tiếp xúc hiếu khí, ngăn lắng lọc và ngăn khử trùng.

- Ngăn lọc yếm khí

- Ngăn này chứa một dạng công cụ loc dạng xuơng hình cầu. Vi khuẩn được tăng trưởng trên bề mặt môi trường lọc. Quá trình xử lý yếm khí sinh học phát triển mạnh trong khi những chất rắn đuợc giữ lại. Vi khuẩn trong ngăn này biến đổi nitrate trong nước đã tái tuần hoàn trở lại từ buồng hiếu khí thành nitơ khí. Sau đó nitơ thoát ra ngoài không khí. Khoảng 50% đén 55% COD và 15% đến 25% BOD đuợc phân hủy tại đây.

- Ngăn lọc tiếp xúc hiếu khí

- Ngăn lọc tiếp xúc hiếu khí gồm phần trên là các màng tiếp xúc dạng miếng, phần dưới là dụng cụ lọc hình lập phương. Ống sục khí được đặt dưới dụng cụ lọc. Nước thải chảy tràn từ ngăn lọc kỵ khí sang ngăn lọc hiếu khí và các chất hữu cơ được phân hủy bằng vi sinh vật trên bề mặt dụng cụ lọc trong khi các chất rẳn lơ lứng bị giữ lại ở phần duới. Tại đây, vi khuẩn biến đổi các hợp chất nitơ về dạng nitrate. Nước sau bể tiếp xúc hiếu khí sẽ được tuần hoàn lại ngăn lọc yếm khí bằng bơm Elip.

- Ngăn lắng lọc

- Ngăn này có tác dụng trữ nước tạm thời và lắng lọc các cặn lơ lửng trong nước đã xử lý tại các ngăn truớc đó. Nước đã được xử lý sẽ được chảy qua ngăn khử trùng trước khi ra ngoài.

- Ngăn khử trùng

- Tại ngăn này, nước sau xử lý được khử trùng bằng Clo hoặc Ozone trước khi đưa ra ngoài môi trường.

- Nước thải sản xuất

Đối với nguồn nước thải sản xuất từ nhà máy do chứa các chất ô nhiễm độc hại như kim loại nặng và các chất độc hại khác được đưa qua hệ thống xử lý nước thải công suất 15 m3/ngày để xử lý đạt giới hạn tiếp nhận của KCN.

T002 – Bể chứa dòng thải kiềm đậm đặc

T203 – Bể chứa nước

T101 – Bể phản ứng

T102 – Bể điều chỉnh pH

T103 – Bể trung gian

T104 – Lọc MF

T105 – Bể trung hòa

T106 – Bể giám sát

Hệ thống thu gom nhà xưởng

T003 – Bể chứa dòng thải kiềm và acid

T004 – Bể chứa dòng thải Cr6+

T100 – Bể khử

H2SO4 32%

NaHSO3 20%

H2SO4 32%

CaCl2 96%

PFS 15%

NaOH 32%

H2SO4 32%

NaOH 32%

Chống bám cặn

T201 – Bể chứa bùn

T201 – Máy ép bùn

Đem đi xử lý

T001– Bể chứa dòng thải acid

H2SO4 32%

Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý nước thải

Hình 6. Quy trình hệ thống xử lý nước thải công suất 15 m3/ngày

Thuyết minh quy trình

Nước thải từ các dòng khác nhau được chứa riêng biệt và đưa vào bể phản ứng T101. Tại đây hóa chất keo tụ tạo bông sẽ được đưa vào để tạo phản ứng, sau đó nước thải được đưa qua bể điều chỉnh pH. Nước thải được chứa trong bể trung gian trước khi tiến hành lọc bằng màng MF để tách bông cặn và các ion hóa trị lớn. Tiếp theo, nước sẽ được đưa qua bể lọc MF ở đây phần cặn sẽ được đưa qua bề chứa bùn còn phân nước sẽ được đưa qua bể trung hòa để trung hòa lượng nước thải. Cuối cùng nước thải sẽ được đưa qua bể giám sát để kiểm soát lượng nước đầu ra đạt với giới hạn đấu nối của khu vực. Nước thải sau quá trình xử lý sẽ được đấu nối vào hệ thống thu gom của nhà xưởng.

Toàn bộ lượng bùn sẽ được đưa về bể chứa bùn, sau đó được đưa qua máy ép bùn, ở đây nước thải sẽ được đưa về bể chứa nước và sau đó sẽ được đưa qua bể chứa dòng thải kiềm để tiếp tục xử lý, phần bùn sẽ được giao đơn vị chức năng để xử lý.

Toàn bộ nước thải phát sinh từ cơ sở sau khi được xử lý sơ bộ (nước thải sản xuất sau HTXLNT cục bộ, nước thải sinh hoạt sau bể xử lý của khu nhà xưởng) đạt giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN Long Đức sẽ theo hệ thống thoát nước thải của toàn khu nhà xưởng đấu nối vào hệ thống thoát nước thải chung của KCN và dẫn về hệ thống XLNT tập trung của KCN Long Đức để xử lý đạt quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT, cột A trước khi thải ra nguồn tiếp nhận là suối Nước Trong và cuối cùng là sông, Đồng Nai.

Bảng 10: Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải

| Kí hiệu | Tên thiết bị | Vật liệu | Kích thước |
| --- | --- | --- | --- |
| T001 | Bể chứa dòng thải acid | SS400/FRP | 1.000×1.200×1.800 |
| T002 | Bể chứa dòng thải kiềm đậm đặc | SS400/FRP | 1.000×800×1.800 |
| T003 | Bể chứa dòng thải kiềm và acid | FRP | D1.400×H2.200 |
| T004 | Bể chứa dòng thải Cr6+ | PE | D1.030×H1.540 |
| T100 | Bể khử | FRP | 400×400×600 |
| T101 | Bể phản ứng | FRP | 650×600×1.800 |
| T102 | Bể điều chỉnh pH | FRP | 1.000×650×1.800 |
| T103 | Bể trung gian | SS/ET | 800×700×1.100 |
| M104 | Lọc MF | - | - |
| T105 | Bể trung hòa | FRP | 600×500×1.250 |
| T106 | Bể giám sát | FRP | 600×400×1.250 |
| T201 | Bể chứa bùn | SS400/ET | 1.200×1.000×1.200 |
| FP202 | Máy ép bùn | FC/PP | - |
| T203 | Hố thu PP | SS/ET | 500×500×700 |
| T301 | Bồn H2SO4 32% | PE | D560×H890 |
| T302 | Bồn NaOH 32% | PE | D560×H890 |
| T303 | Bồn PFS 15% | PVC | 450×450×550 |
| T304 | Bồn CaCl2 96% | PE | D560×H890 |
| T305 | Bồn chất chống bám cặn | PE | D400×H600 |
| T306 | Bồn NaHSO3 20% | PE | D400×H600 |
| T402 | Bồn nén khí | SS400 | D490×H1.770 |
| CP-00 | Tủ giám sát | - | - |

- Bảng 11: Lượng hóa chất sử dụng 1 năm

| STT | Hóa chất | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | H2SO4 32% | Kg/năm | 10.000 |
| 2 | NaOH 32% | Kg/năm | 10.000 |
| 3 | PFS 15% | Kg/năm | 3.000 |
| 4 | CaCl2 96% | Kg/năm | 1.000 |
| 5 | Chất chống bám cặn | Kg/năm | 3.000 |
| 6 | NaHSO3 20% | Kg/năm | 200 |

- Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải

  - Giảm thiểu ô nhiễm bụi, khí thải từ hoạt động sản xuất

- Công ty đã thực hiện áp dụng các biện pháp khống chế giảm thiểu như sau:

- Kho bãi, xưởng sản xuất đã được làm nền bê tông và thường xuyên được vệ sinh, tránh phát sinh bụi trong quá trình hoạt động sản xuất và phát tán bụi ra ngoài môi trường.

- Cơ giới hóa sản xuất, tránh lao động gắng sức phải hít thở nhiều bụi và khí thải xâm nhập vào phổi tăng lên.

- Hiện đại hóa quá trình sản xuất, các công đoạn sản xuất được sắp xếp theo dây chuyền thích hợp, máy móc tự động và hiện đại nhằm giảm thiểu ô nhiễm.

- Nhà xưởng thông thoáng, trang bị quạt hút, quạt thông gió trong nhà xưởng nhằm tăng cường khả năng phát tán khí thải ra môi trường.

- Trang bị khẩu trang, bảo hộ lao động cho công nhân.

- Thường xuyên bảo dưỡng, bảo trì máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nhằm giảm thiểu phát sinh bụi, khí thải trong quá trình hoạt động.

- Ngoài ra, để giảm thiểu khí thải và hơi hóa chất phát sinh từ quy trình xi mạ, Công ty đã đầu tư một hệ thống thu gom và xử lý khí thải xi mạ công suất 9.000 m3/giờ.

- Quy trình hệ thống xử lý khí thải như sau:

Ống khói

Hệ thống xử lý khí thải (Scrubber)

Quạt hút (Suction Machine)

Chụp hút

Chụp hút

Chụp hút

Chụp hút

Hình 7. Quy trình hệ thống xử lý khí thải công suất 9.000 m3/giờ

- Hệ thống xử lý này bố trí các chụp hút ngay tại thành các bể chứa hóa chất. Khí hút từ các bể này sẽ được dẫn tới hệ thống xử lý khí scrupper. Mô tả chi tiết và nguyên lý hoạt động của hệ thống xử lý khí xi mạ - tháp hút lọc khí (scrupper).

Hình 8. Cấu tạo scrupper

- 1 -  Ống xả khí ra ngoài: Đây là ống khói xả khí ra ngoài không khí

- 2 - Thiết bị khử nước: Có tác dụng ngăn sương mù để nước phun mù không thoát ra ngoài

- 3 -  Phun mù: Cung cấp phần nước không quá nhiều, nhưng đều vào chất độn

- 4 - Không gian phun mù: Đây là không gian để phun mù phân tán rộng khắp

- 5 - Chất độn: Đây là nơi để cho khí thải tiếp xúc với nước

- 6 - Quạt: Hút nạp khí gas

- 7 - Động cơ: Làm chuyển động quạt chạy

- 8 - Giá để tháp lọc: Giá đỡ toàn bộ tháp lọc

- 9 - Bơm phun mù: Bơm hút đẩy phun mù.

- Toàn bộ hơi hóa chất phát sinh tại các bể trong quá trình xi mạ sẽ được thu gom bằng chụp hút, sau đó đưa qua bằng nhựa PVC để dẫn về 01 hệ thống hấp thụ bằng nước trước khi giải phóng khí ra môi trường. Các chất khí từ quá trình xi mạ loại gồm hơi axit, bazơ, SO2, SO3 là các chất dễ dàng hòa tan trong nước, do đó dòng khí mang chất ô nhiễm được dẫn vào từ dưới lên, nước được phun ra ở dạng sương từ trên xuống sẽ hòa tan chất khí ô nhiễm trong dòng khí. Nhiệt độ của dòng khí không cao (ở nhiệt độ thường, từ 25-300C), nước cấp vào tháp hấp thụ khoảng 200C, do đó khả năng hấp thụ SO2, SO3 cao (mức độ hòa tan của khí SO2, SO3 trong nước giảm dần khi nhiệt độ nước tăng cao). Khí thải sau xử lý được thoát ra ngoài qua ống khói.

Bảng 12: Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải

| Thiết bị | Đặc tính | Vật liệu |
| --- | --- | --- |
| Chụp hút (21 chụp) | Kích thước: 1.000 × 100 × 120 mm | PVC |
| Đường ống thu gom | Ống tròn, kích thước: 550 × 50 mm | PVC |
| Quạt hút khí thải | Công suất motor: 15 kW Kích thước: 1.730 × 2.000 × 1.812 mm | FRP |
| Tháp rửa khí | Kích thước: 5.230 × 1.200 × 550 mm | FRP |
| Ống thải | Đường kính 550 mm Chiều cao: 1.823 mm | FRP |

  - Kiểm soát bụi, khí thải từ các phương tiện giao thông

- Về vấn đề ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông vận tải, nhà máy sẽ áp dụng các biện pháp thích hợp để hạn chế tối đa nguồn ô nhiễm trên gồm:

- Kho bãi, đường giao thông nội bộ trong khuôn viên cơ sở đã được bê tông và được vệ sinh thường xuyên;

- Quy định cho các phương tiện giao thông không được chở quá trọng tải quy định;

- Bảo dưỡng phương tiện theo đúng định kỳ;

- Không để xe nổ máy lâu trong khu vực khi chờ bốc hàng hoặc đổ hàng;

- Bê tông hóa các tuyến đường giao thông bên trong Công ty, thường xuyên vệ sinh các tuyến đường.

Các biện pháp trên sẽ làm giảm thiểu ô nhiễm không khí bởi các tác nhân như khói bụi, khí thải, bụi do lưu thông, tiếng ồn động cơ và tai nạn giao thông do chất lượng xe được bảo dưỡng thường xuyên.

- Công trình biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải thông thường

  - Chất thải rắn sinh hoạt

- Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt hiện hữu khoảng 1,56 tấn/năm, khi hoạt động ổn định khoảng 3,12 tấn/năm. Vấn đề thu gom và xử lý rác sinh hoạt được thực hiện như sau:

- Bố trí các thùng chứa chất thải sinh hoạt tại các khu vực văn phòng, nhà xưởng.

- Các thùng chứa được lót bên trong bằng túi nylon để tiện thu gom. Chất thải sau khi thu gom sẽ được bảo quản cẩn thận, không để xảy ra tình trạng các thùng chứa chất thải bị phân hủy bởi nước mưa và ánh sáng mặt trời (đặc biệt là đối với một số loại chất thải có khả năng gây ô nhiễm đất, hoặc đối với những chất thải có thành phần dễ hòa tan trong nước hay dễ phân hủy, từ đó làm ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm).

- Các thùng này được thu gom theo lịch trình 1 lần/ngày, sau đó chuyển thẳng vào thùng chứa rác thải sinh hoạt lớn 120 lít có nắp đậy đầu nhà xưởng. Định kỳ đơn vị có chức năng đến thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định.

- Hiện nay công ty đã ký hợp đồng thu gom rác thải sinh hoạt với Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi để thu gom xử lý rác thải sinh hoạt theo đúng quy định.

  - Chất thải rắn công nghiệp thông thường

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh bao gồm nylon, giấy và bao bì carton… được Công ty thu gom, phân loại và lưu giữ tại khu vực riêng nằm trong nhà xưởng, sàn bê tông có diện tích 2 m2 nằm trong tổng diện tích khu lưu giữ chất thải 36 m2.

Bảng 13: Chất thải rắn công nghiệp thông thường ước tính tại nhà máy

| TT | Nhóm CTRCNTT | Trạng thái tồn tại | Mã chất thải | Khối lượng (kg/năm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Hiện hữu | Ổn định |
| 1 | Bao bì nhựa thải (nylon) | Rắn | 18 01 06 | 48 | 62 |
| 2 | Giấy và bao bì carton | Rắn | 18 01 05 | 28 | 40 |
| Tổng khối lượng |  |  |  | 76 | 102 |

(Nguồn: Công ty TNHH Nissei Surface Treatment Technology Việt Nam)

- Tần suất và thời gian thu gom phụ thuộc vào khối lượng chất thải trong khu chứa, đơn vị thu gom xử lý sẽ đến nhà máy thu gom khi Công ty gửi văn bản đến đơn vị hợp đồng yêu cầu thu gom, vận chuyển và xử lý.

- Hiện tại Công ty đã ký hợp đồng thu gom chất thải công nghiệp thông thường với Công ty Cổ phần Môi trường Xanh VN đến thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định.

- Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại

- Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất được phân loại, bảo quản chất thải nguy hại (CTNH) theo chủng loại trong các thùng chứa, bao bì chuyên dụng đáp ứng các yêu cầu về an toàn, kỹ thuật, đảm bảo không rò rỉ, rơi vãi hoặc phát tán ra môi trường, có dán nhãn bao gồm các thông tin sau:

- Tên chất thải nguy hại, mã CTNH theo danh mục CTNH;

- Mô tả về nguy cơ do CTNH có thể gây ra (dễ cháy, dễ nổ, dễ bị oxi hóa, …);

- Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo TCVN 6707:2009 về “Chất thải nguy hại - dấu hiệu cảnh báo”.

Bảng 14: Danh mục các chất thải nguy hại

| TT | Tên chất thải | Trạng thái tồn tại | Mã CTNH | Khối lượng (kg/năm) |  | Ký hiệu phân loại |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Hiện hữu | Ổn định |  |
| 1 | Bùn thải có các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý hóa lý | Bùn | 07 01 05 | 3.198 | 10.000 | NH |
| 2 | Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm thành phần nguy hại | Rắn | 18 02 01 | 412 | 1.312 | KS |
| 3 | Dung dịch rửa chứa thành phần nguy hại | Lỏng | 07 01 06 | 160 | 510 | KS |
| 4 | Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt tính thải | Rắn | 16 01 06 | 0 | 30 | NH |
| 5 | Bao bì cứng thải bằng nhựa | Rắn | 18 01 03 | 0 | 50 | KS |
| 6 | Hóa chất vô cơ thải có các thành phần nguy hại (hóa chất thải từ quá trình sản xuất, hóa chất hết hạn sử dụng) | Lỏng | 19 05 03 | 0 | 100 | KS |
| Tổng khối lượng |  |  | - | 3.770 | 12.002 | - |

(Nguồn: Công ty TNHH Nissei Surface Treatment Technology Việt Nam)

- Sau khi phân loại từng loại CTNH theo từng mã CTNH đã được xác định, chất thải được chứa trong các thùng chứa chuyên dụng đối với từng loại chất thải và được tập trung chứa trong khu chất thải nguy hại có diện tích 34 m2 nằm trong tổng diện tích khu lưu giữ chất thải 36 m2.

- Khu lưu giữ được bố trí có mái che và được phân chia khu vực hợp lý, tương ứng với từng loại chất thải. Sau đó hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định hiện hành. Việc thu gom, vận chuyển được thực hiện theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại.

- Ngoài ra, để quản lý tốt nguồn chất thải rắn, công ty sẽ thực hiện các biện pháp sau:

- Trong mỗi khu vực phát sinh chất thải rắn, chủ cơ sở có kế hoạch thu gom thường xuyên không để chất thải rắn tràn lan hay bị phân hủy bởi các thành phần trong môi trường.

- Phân công một nhân viên kiêm nhiệm để đảm nhiệm việc phân loại, quản lý chất thải tại công ty.

- Trong quá trình giao nhận chất thải nguy hại với đơn vị thu gom, xử lý theo hợp đồng ký kết, Công ty sẽ tuân thủ quy định giao nhận và lưu giữ chứng từ quản lý chất thải nguy hại theo đúng quy định. Trường hợp chất thải tại công ty phát sinh nhiều công ty sẽ tăng tần suất thu gom để đảm bảo khả năng lưu chứa tại nhà máy.

- Toàn bộ lượng chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở sẽ được thu gom và lưu giữ trong khu chất thải rắn nguy hại có mái che. Hiện nay, Công ty đã ký hợp đồng thu gom chất thải nguy hại với Công ty Cổ phần Môi trường Xanh VN để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải định kỳ theo đúng quy định.

- Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung

- Để hạn chế tiếng ồn từ các phương tiện giao thông khi cơ sở hoạt động được khống chế bằng các phương pháp sau:

- Thường xuyên bảo dưỡng và sửa chữa kịp thời các phương tiện giao thông phục vụ cơ sở.

- Kiểm tra độ mòn chi tiết và định kỳ cho dầu bôi trơn hoặc thay những chi tiết hư hỏng cho các phương tiện giao thông.

- Trang bị nút bịt tại cho công nhân khi làm việc với máy có cường độ ồn lớn.

- Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường:

  - Phòng ngừa và ứng phó sự cố tai nạn lao động

Trong quá trình hoạt động, Công ty thực hiện các biện pháp sau đây để phòng ngừa sự cố tai nạn lao động:

- Xây dựng chi tiết các bảng nội quy về an toàn lao động cho từng công đoạn sản xuất tại xưởng sản xuất.

- Trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân: mũ, giày, găng tay, khẩu trang, kính mắt bảo hộ.

- Trang bị các trang thiết bị và dụng cụ y tế và thuốc men cần thiết để kịp thời ứng cứu sơ bộ trước khi chuyển nạn nhân đến bệnh viện.

- Lên kế hoạch ứng cứu sự cố trong đó xác định những vị trí có khả năng xảy ra sự cố, bố trí nhân sự và trang thiết bị thông tin để đảm bảo thông tin khi có xảy ra sự cố.

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các buổi huấn luyện về thao tác ứng cứu khẩn cấp, thực hành cấp cứu y tế, sử dụng thành thạo các phương tiện thông tin, địa chỉ liên lạc khi có sự cố.

- Có kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho công nhân viên, việc khám sức khỏe được các đơn vị chuyên môn thực hiện và tuân thủ theo quy định tại Thông tư 19/2016/TT-BYT ngày 30/06/2016 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động.

  - Phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ

- Công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) được thực hiện nghiêm túc theo đúng Luật PCCC sửa đổi bổ sung năm 2013. Hệ thống phòng cháy và chữa cháy được thiết kế theo các tiêu chuẩn TCVN 2622:1995 về “Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - yêu cầu cho thiết kế” và TCVN 7336:2003 quy định về các yêu cầu đối với thiết kế, lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động bằng nước, bọt (sprinkler).

Trang bị các thiết bị chống cháy nổ, nhằm chữa cháy kịp thời khi sự cố xảy ra. Bảng hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy, sơ đồ thoát hiểm được bố trí tại các vị trí phù hợp.

Hệ thống điện được thiết kế và lắp đặt các thiết bị bảo vệ an toàn, thường xuyên kiểm tra, chống trường hợp đoản mạch và chập mạch.

Đã trang bị hệ thống cấp nước, chữa cháy và báo cháy tự động và được Cảnh sát PCCC tỉnh Đồng Nai thẩm duyệt.

Định kỳ thuê đơn vị có chức năng kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ.

Toàn bộ cán bộ công nhân viên làm việc tại nhà máy được tập huấn, hướng dẫn về PCCC.

Thành lập đội PCCC cơ sở, phối hợp với cảnh sát PCCC đào tạo nhận thức về PCCC và thực tập phương án PCCC.

Các máy móc thiết bị làm việc ở nhiệt độ, áp suất cao có hồ sơ lý lịch được kiểm tra, đăng kiểm định kỳ tại các cơ quan chức năng, và đã được lắp đồng hồ đo nhiệt độ, áp suất, mức dung dịch trong thiết bị… nhằm giám sát các thông số kỹ thuật trong giới hạn cho phép.

Hệ thống cứu hỏa đảm bảo khoảng cách an toàn cho người và phương tiện di chuyển khi có cháy, giữa khoảng rộng cần thiết ngăn cách đám cháy lan rộng. Các họng lấy nước cứu hỏa được bố trí đều trong phạm vi nhà máy, kết hợp các dụng cụ chữa cháy như bình CO2, bình bột… trong từng bộ phận sản xuất, và đặt ở những địa điểm thao tác thuận tiện.

Các loại nhiên liệu được lưu giữ trong khu chứa cách ly, tránh xa nguồn có khả năng phát lửa và tia lửa điện. Giữ khoảng cách an toàn giữa các công trình để ô tô cứu hỏa có thể tiếp cận dễ dàng.

Sửa chữa kịp thời các thiết bị khi phát hiện hư hỏng.

Cán bộ công nhân viên thực hiện theo đúng nội quy của nhà máy đề ra. Nghiêm cấm công nhân hút thuốc hoặc tự ý sử dụng các thiết bị dễ cháy khu vực xưởng sản xuất.

  - Phòng ngừa và ứng phó sự cố rò rỉ nguyên nhiên liệu

- Để phòng chống và ứng cứu sự cố rò rỉ hóa chất tại nhà xưởng, Chủ đầu tư phối hợp cùng với các cơ quan chức năng PCCC giám sát, kiểm tra nghiêm ngặt các hệ thống kỹ thuật tại kho chứa, lập phương án ứng cứu khi xảy ra sự cố. Đồng thời, chủ cơ sở sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa sự cố như sau:

- Lưu trữ nguyên nhiên liệu dạng lỏng với khối lượng ít nhất (đủ dùng, lượng dự phòng khoảng 10 – 15% lượng cần dùng).

- Bảo quản nguyên liệu, nhiên liệu trong các thiết bị chuyên dụng, các thùng chứa phải đậy kín, đặt nơi khô ráo, thông thoáng.

- Trong khu vực chứa nguyên nhiên liệu dễ cháy, treo biển cấm không được hút thuốc, không mang bật lửa, diêm quẹt, các dụng cụ phát ra lửa.

- Tuân thủ các yêu cầu về đảm bảo an toàn hóa chất của Nhà nước, bảo vệ môi trường phòng chống tràn hóa chất trong quá trình bảo quản, tồn chứa, vận hành và sử dụng.

- Vận chuyển bình chứa, thùng chứa đúng cách (di chuyển bình ở tư thế đứng, không lăn tròn, hạn chế rung động mạnh), tuyệt đối không được dùng bình chứa, thùng chứa vào các mục đích khác.

- Thường xuyên kiểm tra định kỳ bình chứa và khu chứa.

- Tuân thủ và thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ.

- Tổ chức nhân sự cho kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố.

Sau khi khắc phục xong sự cố

THÔNG BÁO

- Cho mọi người gần khu vực xảy ra sự cố

- Thông báo cho Đội trưởng

- Thông báo ngừng hoạt động khu vực xảy ra sự cố.

PHÁT HIỆN SỰ CỐ

- Vị trí?

- Mức độ rò rỉ?

- Nguyên nhân?

- Người bị thương?

- …

ĐỘI TRƯỞNG

Điều hành Đội ứng phó sự cố, tiến hành cấc biện pháp cấn thiết để ứng phó sự cố

ĐỘI ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT

- Trang bị các trang thiết bị BHLĐ ứng phó sự cố hóa chất.

- Sơ tán con người, tài sản cần thiết.

- Cấp cứu nạn nhân do sự cố hóa chất gây ra.

- Cô lập hiện trường xảy ra sự cố hóa chất

- Khắc phục tại nguồn sự cố rò rỉ (Khống chế không cho cháy lan - Nếu có phát sinh đám cháy)

- Tùy vào sự cố và đặc tính của hóa chất gây ra sự cố mà sử dụng các thiết bị ứng phó sự cố phù hợp để xử lý sự cố.

- Có biện pháp thu gom chất thải nguy hại và khắc phục hậu quả sau sự cố thích hợp.

KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

Công ty kiểm tra đánh giá mức độ ô nhiễm khu vực xảy ra sự cố.

BÁO CÁO

Báo cáo lãnh đạo về tình hình sự cố

BAN CHỈ HUY

CƠ QUAN CHỨC NĂNG

Sở Công thương

Sở Tài nguyên môi trường

sở CS PCCC tỉnh

UBND xã

Bệnh viện

Các lực lượng tiếp ứng khác.

ỨNG PHÓ

SỰ CỐ HÓA CHẤT

Sự cố ngoài tầm kiểm soát

Hình 9. Sơ đồ ứng phó sự cố hóa chất

  - Phòng chống sự cố hệ thống khống chế ô nhiễm môi trường ngừng hoạt động

- Đối với HTXL khí thải

Nhà máy đang và sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp giảm thiểu đối với HTXL, gồm:

Đã bố trí công nhân vận hành 24/24, thường xuyên kiểm tra bảo trì hệ thống và ghi chép vào nhật ký vận hành hệ thống xử lý khí thải để kịp thời phát hiện sự cố xảy ra.

Định kỳ vệ sinh đường ống hút khí để tăng hiệu suất xử lý.

Trang bị các thiết bị dự phòng như: quạt hút, ống dẫn…

Trường hợp xảy ra sự cố:

- Cam kết ngừng vận hành ngay lập tức các dây chuyền sản xuất tương ứng với hệ thống xử lý khí thải bị sự cố.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng để khắc phục sự cố.

- Chỉ đưa dây chuyền vào vận hành khi khắc phục xong sự cố.

Yêu cầu đối với cán bộ vận hành:

- Báo cáo ngay với cấp trên khi phát hiện sự cố xảy ra.

- Tiến hành giải quyết các sự cố theo thứ tự ưu tiên: bảo đảm an toàn về người; an toàn về tài sản; an toàn về công việc.

- Nếu sự cố không tự khắc phục được, phố hợp với các đơn vị chức năng có chuyên môn để xử lý.

- Lập hồ sơ ghi chép sự cố.

- Đối với HTXL nước thải

Các trường hợp sự cố có thể xảy ra tại hệ thống xử lý nước thải và biện pháp phòng chống sự cố tương ứng:

- Hệ thống xử lý nước thải quá tải, không xử lý hết lượng nước thải phát sinh. Máy bơm nước thải hỏng hóc, không hoạt động được:

- Chủ cơ sở đã tính toán và thiết kế công suất hệ thống xử lý nước thải ứng với trường hợp lưu lượng nước thải cao nhất.

- Trường hợp hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố, nước thải được lưu chứa tạm thời trong các bể của hệ thống, chờ khắc phục sự cố xong tiếp tục quá trình xử lý.

- Bố trí máy bơm dự phòng công suất tương đương để thay thế bơm xử lý nước thải khi có sự cố.

- Thường xuyên theo dõi hoạt động của các máy móc xử lý, tình trạng hoạt động của các bể xử lý để có biện pháp khắc phục kịp thời.

- Các máy móc, thiết bị đều có dự phòng đề phòng trường hợp hư hỏng cần sửa chữa.

- Những người vận hành hệ thống xử lý nước thải phải được đào tạo các kiến thức về:

- Hướng dẫn lý thuyết vận hành hệ thống xử lý nước thải.

- Hướng dẫn bảo trì bảo dưỡng thiết bị: cách xử lý các sự cố đơn giản và bảo trì, bảo dưỡng thiết bị.

- Hướng dẫn an toàn vận hành hệ thống xử lý: trong giai đoạn này, những người tham dự khóa huấn luyện sẽ được đào tạo các kiến thức về an toàn khi vận hành hệ thống xử lý nước thải. Đây là một trong những bài học quan trọng không thể thiếu đối với người trực tiếp vận hành hệ thống xử lý nước thải.

- Hướng dẫn thực hành vận hành hệ thống: thực hành các thao tác vận hành hệ thống xử lý nước thải và thực hành xử lý các tình huống sự cố.

- Đối với khu chứa chất thải

+ Chia các khu vực lưu giữ khác nhau, mỗi khu được trang bị các biển cảnh báo và thiết bị PCCC, các vật liệu ứng phó khắc phục nếu có sự cố xảy ra.

+ Sử dụng thiết bị lưu chứa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật đối với CTNH. Xử lý, sửa chữa nhanh các vị trí, thùng chứa xảy ra rò rỉ, có mâm chống tràn cho các chất thải nguy hại lỏng.

+ Trang bị các thiết bị, vật dụng cũng như huấn luyện cho nhân viên phụ trách ứng phó với các sự cố, tình huống khẩn cấp xảy ra tại khu CTNH.

+ Dùng giẻ lau thấm hút chất lỏng nguy hại, kiểm soát nhanh tại nguồn phát sinh và hạn chế chảy tràn lan rộng.

+ Dùng các phương tiện bảo vệ cá nhân thích hợp với các chât lỏng nguy hại tràn đổ hoặc rò rỉ khi tham gia xử lý.

+ Tiến hành điều tra nguyên nhân và lên phương án khắc phục, hiệu chỉnh các biện pháp, kế hoạch an toàn phòng ngừa sự cố.

+ Trường hợp chất thải nguy hại vượt quá khả năng của khu chứa, liên hệ ngay đơn vị có chức năng đến thu gom và xử lý theo quy định. Nếu tình trạng thường xuyên và liên tục, công ty sẽ tiến hành thủ tục xin mở rộng khu chứa chất thải nguy hại.

+  Khi xảy ra sự cố phải báo ngay cho cấp trên để kịp thời sửa chữa khắc phục sự cố, thu gom chất thải rơi vai, tràn đổ ra môi trường.

- Các nội dung thay đổi so với Bản cam kết bảo vệ môi trường: không có

- CHƯƠNG IV

- NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

- Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải: Công ty không thuộc đối tượng cấp phép nước thải.

- Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải:

- Nguồn phát sinh khí thải:

  - Nguồn số 01: Khí thải sau hệ thống xử lý khí thải từ các bể xử lý làm sạch bằng hóa chất, bể mạ điện, bể mạ hóa học, bể xử lý bề mặt bằng hóa chất, bể xử lý chống gỉ bằng hóa chất, bể xử lý chống phai màu, bể xử lý chống oxy hóa.

- Lưu lượng xả khí thải tối đa: 9.000 m3/giờ.

- Dòng khí thải

  - Dòng khí thải số 01 (từ nguồn số 01): 01 dòng khí thải sau hệ thống xử lý khí thải từ các bể xử lý làm sạch bằng hóa chất, bể mạ điện, bể mạ hóa học, bể xử lý bề mặt bằng hóa chất, bể xử lý chống gỉ bằng hóa chất, bể xử lý chống phai màu, bể xử lý chống oxy hóa.

  - Các chất ô nhiễm: Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, Kv = 1, Kp = 1.

| STT | Chất ô nhiễm | Đơn vị | Giá trị giới hạn cho phép (QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B, Kv = 1, Kp = 1) | Tần suất quan trắc định kỳ | Quan trắc tự động liên tục |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Lưu lượng | m3/h | - - | 6 tháng/lần | Không |
| 02 | Bụi | mg/Nm3 | - 200 |  |  |
| 03 | CO | mg/Nm3 | - 1.000 |  |  |
| 04 | SO2 | mg/Nm3 | - 500 |  |  |
| 05 | NOx | mg/Nm3 | - 850 |  |  |
| 06 | H2SO4 | mg/Nm3 | - 50 |  |  |
| 07 | HCl | mg/Nm3 | - 50 |  |  |
| 08 | HNO3 | mg/Nm3 | - 500 |  |  |

- Vị trí, phương thức xả khí thải:

+ Vị trí: 01 ống thoát khí sau hệ thống xử lý khí thải từ các bể xử lý làm sạch bằng hóa chất, bể mạ điện, bể mạ hóa học, bể xử lý bề mặt bằng hóa chất, bể xử lý chống gỉ bằng hóa chất, bể xử lý chống phai màu, bể xử lý chống oxy hóa. Tọa độ: X: 1198636; Y: 416078 (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 107045, múi chiếu 30).

+ Phương thức xả thải: khí thải sau xử lý được xả ra môi trường qua ống thoát khí thải, liên tục khi hoạt động.

- Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn:

Nguồn phát sinh:

- Nguồn số 01: từ máy nén khí.

- Nguồn số 02: từ hệ thống xử lý khí thải.

Vị trí phát sinh:

- Nguồn số 01: từ máy nén khí (Tọa độ X: 1198656, Y: 416117).

- Nguồn số 02: từ hệ thống xử lý khí thải (Tọa độ: X: 1198645, Y: 416073).

Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: Phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau:

- Tiếng ồn:

| TT | QCVN 26:2010/BTNMT |  | QCVN 24:2016/BYT |  | Tần suất quan trắc định kỳ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Từ 6 giờ đến 21 giờ (dBA) | Từ 21 giờ đến 6 giờ (dBA) | Thời gian tiếp xúc với tiếng ồn (giờ) | Giới hạn cho phép mức áp suất âm tương đương (Laeq) - dBA |  |  |
| 1 | 70 | 55 | 8 | 85 | - | Khu vực thông thường |

- Độ rung:

| TT | Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc rung cho phép (dB) |  | Tần suất quan trắc định kỳ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Từ 6 giờ đến 21 giờ | Từ 21 giờ đến 6 giờ |  |  |
| 1 | 70 | 60 | - | Khu vực thông thường |

- CHƯƠNG V

- KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

      - Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải:

- Chương trình quan trắc môi trường định kỳ được thực hiện dựa theo cam kết về chương trình giám sát môi trường trong Bản cam kết bảo vệ môi trường số 765/TB-KCNĐN ngày 9/7/2015 đã được Ban quản lý các KCN Đồng Nai cấp.

- Tần suất quan trắc các chỉ tiêu môi trường: định kỳ 3 tháng/lần

- Thời gian quan trắc:

  - Quý 1: Ngày 03/04/2023, 06/04/2023

  - Quý 2: Ngày 09/06/2023

  - Quý 3: Ngày 24/08/2023, 25/09/2023

  - Quý 4: Ngày 10/11/2023

- Vị trí điểm quan trắc, số lượng mẫu quan trắc

- Nước thải

Bảng 15: Thống kê vị trí điểm quan trắc nước thải

| STT | Tên điểm quan trắc | Ký hiệu điểm quan trắc | Thời gian quan trắc | Mô tả điểm quan trắc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước thải hố ga đấu nối vào HTXLNT KCN Long Đức | NT | 03/04/2023 | Hố ga đấu nối, nước trong, có cặn. |
|  |  |  | 09/06/2023 |  |
|  |  |  | 24/08/2023 |  |
|  |  |  | 10/11/2023 |  |

- Thông số quan trắc

Bảng 16: Danh mục thông số quan trắc nước thải

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Tiêu chuẩn KCN Long Đức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | - | 5,5 - 9 |
| 2 | TSS | mg/L | 300 |
| 3 | COD | mg/L | 350 |
| 4 | BOD5 | mg/L | 300 |
| 5 | Tổng N | mg/L | 40 |
| 6 | Tổng P | mg/L | 6 |
| 7 | NH4+ (tính theo N) | mg/L | 20 |
| 8 | Cl- | mg/L | 405 |
| 9 | F- | mg/L | 4,05 |
| 10 | As | mg/L | 0,0405 |
| 11 | Hg | mg/L | 0,00405 |
| 12 | Pb | mg/L | 0,081 |
| 13 | Cd | mg/L | 0,0405 |
| 14 | Zn | mg/L | 2,43 |
| 15 | Fe | mg/L | 0,81 |
| 16 | S2- | mg/L | 0,162 |
| 17 | Tổng dầu, mỡ khoáng | mg/L | 4,05 |
| 18 | CN- | mg/L | 0,0567 |
| 19 | Cr (III) | mg/L | 0,162 |
| 20 | Cr (VI) | mg/L | 0,0405 |
| 21 | Cu | mg/L | 1,62 |
| 22 | Ni | mg/L | 0,162 |
| 23 | Độ màu (tính theo Pt-Co) | mg/L | 50 |
| 24 | Mn | mg/L | 0,405 |
| 25 | Tổng Phenol | mg/L | 0,081 |
| 26 | Clo dư | mg/L | 0,81 |
| 27 | Các hợp chất polyclobiphenyl (PCB) | mg/L | 0,00243 |
| 28 | Hóa chất bảo vệ thực vật photpho hữu cơ | mg/L | 0,243 |
| 29 | Hóa chất bảo vệ thực vật Clo hữu cơ | mg/L | 0,0405 |

- Kết quả qua trắc:

Bảng 17: Kết quả quan trắc

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Kết quả |  |  |  | Tiêu chuẩn KCN Long Đức |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 03/04/2023 | 09/06/2023 | 24/08/2023 | 10/11/2023 |  |
| 1 | pH | - | 6,94 | 6,81 | 6,71 | 6,67 | 5,5 - 9 |
| 2 | TSS | mg/L | 11 | 24 | 16 | 21 | 300 |
| 3 | COD | mg/L | 71 | 83 | 64 | 64 | 350 |
| 4 | BOD5 | mg/L | 33 | 38 | 28 | 29 | 300 |
| 5 | Tổng N | mg/L | 6,74 | 8,12 | 12,4 | 12,8 | 40 |
| 6 | Tổng P | mg/L | 4,68 | 3,54 | 2,58 | 1,76 | 6 |
| 7 | NH4+ (tính theo N) | mg/L | KPH | KPH | KPH | KPH | 20 |
| 8 | Cl- | mg/L | 324,7 | 311,2 | 278 | 228 | 405 |
| 9 | F- | mg/L | KPH | KPH | KPH | KPH | 4,05 |
| 10 | As | mg/L | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,0405 |
| 11 | Hg | mg/L | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,00405 |
| 12 | Pb | mg/L | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,081 |
| 13 | Cd | mg/L | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,0405 |
| 14 | Zn | mg/L | KPH | KPH | KPH | KPH | 2,43 |
| 15 | Fe | mg/L | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,81 |
| 16 | S2- | mg/L | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,162 |
| 17 | Tổng dầu, mỡ khoáng | mg/L | KPH | KPH | KPH | KPH | 4,05 |
| 18 | CN- | mg/L | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,0567 |
| 19 | Cr (III) | mg/L | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,162 |
| 20 | Cr (VI) | mg/L | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,0405 |
| 21 | Cu | mg/L | KPH | KPH | KPH | KPH | 1,62 |
| 22 | Ni | mg/L | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,162 |
| 23 | Độ màu (tính theo Pt-Co) | mg/L | KPH | KPH | KPH | KPH | 50 |
| 24 | Mn | mg/L | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,405 |
| 25 | Tổng Phenol | mg/L | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,081 |
| 26 | Clo dư | mg/L | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,81 |
| 27 | Các hợp chất polyclobiphenyl (PCB) | mg/L | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,00243 |
| 28 | Hóa chất bảo vệ thực vật photpho hữu cơ | mg/L | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,243 |
| 29 | Hóa chất bảo vệ thực vật Clo hữu cơ | mg/L | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,0405 |

(Nguồn: Trung tâm Công nghệ Môi trường COSHET)

- Nhận xét: Công ty đã thực hiện chương trình quan trắc 4 lần trong năm 2023 vào các ngày 03/04/2023, 09/06/2023, 24/08/2023, 10/11/2023. Từ bảng kết quả quan trắc, cho thấy giá trị các thông số đều đạt so với giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN Long Đức.

- Khí thải

Bảng 18: Thống kê vị trí điểm quan trắc khí thải

| STT | Tên điểm quan trắc | Ký hiệu điểm quan trắc | Thời gian quan trắc | Mô tả điểm quan trắc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ống thải của hệ thống xử lý khí thải xi mạ | KT | 06/04/2023 | Hệ thống hoạt động bình thường |
|  |  |  | 09/06/2023 |  |
|  |  |  | 25/09/2023 |  |
|  |  |  | 10/11/2023 |  |

- Thông số quan trắc

Bảng 19: Danh mục thông số quan trắc khí thải

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị | QCVN 19:2009/BTNMT cột B, Kv =1, Kp =1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lưu lượng | Nm3/h | - |
| 2 | Nhiệt độ | oC | - |
| 3 | Bụi tổng | mg/Nm3 | 200 |
| 4 | CO(b) | mg/Nm3 | 1.000 |
| 5 | NOx, (tính theo NO2) | mg/Nm3 | 850 |
| 6 | SO2 | mg/Nm3 | 500 |
| 7 | HCl | mg/Nm3 | 50 |
| 8 | H2SO4 | mg/Nm3 | 50 |
| 9 | HNO3 | mg/Nm3 | 500 |

- Kết quả qua trắc:

Bảng 20: Kết quả quan trắc

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Kết quả |  |  |  | QCVN 19:2009/ BTNMT cột B, Kv =1, Kp =1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 06/04/2023 | 09/06/2023 | 25/09/2023 | 10/11/2023 |  |
| 1 | Lưu lượng | Nm3/h | 2.717 | 2.552 | 2.654 | 2.654 | - |
| 2 | Nhiệt độ | oC | 36,9 | 38,5 | 38,4 | 38,4 | - |
| 3 | Bụi tổng | mg/Nm3 | 31 | 20,7 | 20,4 | 20,4 | 200 |
| 4 | CO | mg/Nm3 | 31,2 | 38,8 | 33 | 33 | 1.000 |
| 5 | NOx, (tính theo NO2) | mg/Nm3 | 13,2 | 13,5 | 13,6 | 13,6 | 850 |
| 6 | SO2 | mg/Nm3 | KPH (LOD=2,62) | KPH (LOD=2,62) | KPH (LOD=2,62) | KPH (LOD=2,62) | 500 |
| 7 | HCl | mg/Nm3 | KPH (LOD=0,05) | 3,08 | 2,9 | 2,9 | 50 |
| 8 | H2SO4 | mg/Nm3 | KPH (LOD=3,5) | KPH (LOD=3,5) | KPH (LOD=3,5) | KPH (LOD=3,5) | 50 |
| 9 | HNO3 | mg/Nm3 | KPH (LOD=0,05) | KPH (LOD=0,05) | KPH (LOD=0,05) | KPH (LOD=0,05) | 500 |

(Nguồn: Trung tâm Công nghệ Môi trường COSHET)

- Nhận xét: Công ty đã thực hiện chương trình quan trắc 4 lần trong năm 2023 vào các ngày 06/04/2023, 09/06/2023, 25/09/2023, 10/11/2023. Từ bảng kết quả quan trắc, cho thấy giá trị các thông số đều đạt so với QCVN 19:2009/ BTNMT cột B, Kv =1, Kp =1.

- CHƯƠNG VI
CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

- Trên cơ sở các công trình bảo vệ môi trường của nhà máy, Công ty tự rà soát và đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình quan trắc môi trường trong giai đoạn vận hành, cụ thể như sau:

- Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

  - Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm

| STT | Tên công trình | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống xử lý nước thải sản xuất công suất 15 m3/ngày.đêm | Tháng 12/2024 | Tháng 06/2025 |
| 2 | Hệ thống xử lý khí thải công suất 9.000 m3/giờ. | Tháng 12/2024 | Tháng 06/2025 |

  - Kế hoạch quan trắc chất thải, đáng giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải

| Nội dung quan trắc | Thời gian quan trắc dự kiến | Thông số quan trắc | Quy chuẩn áp dụng | Tần số quan trắc | Thiết bị xử lý |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nước thải | - Lấy mẫu lần 1: Bắt đầu giai đoạn vận hành ổn định | Đầu vào và đầu ra HTXL nước thải: pH, màu, TSS, BOD5, COD, Zn, Cr6+, Cr3+, Fe, Ni, Cu, Amoni, Tổng Nito, Tổng Photpho, Phenol, Cyanua. | Giá trị giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN Long Đức | 01 ngày/lần | Hệ thống xử lý nước thải sản xuất công suất 15 m3/ngày đêm |
|  | - Lấy mẫu lần 2: Liên tiếp sau khi lấy mẫu lần 1. - Lấy mẫu lần 3: Liên tiếp sau khi lấy mẫu lần 2. | Đầu ra HTXL nước thải: pH, màu, TSS, BOD5, COD, Zn, Cr6+, Cr3+, Fe, Ni, Cu, Amoni, Tổng Nito, Tổng Photpho, Phenol, Cyanua. |  |  |  |
| Khí thải | - Lấy mẫu lần 1: Bắt đầu giai đoạn vận hành ổn định - Lấy mẫu lần 2: Liên tiếp sau khi lấy mẫu lần 1. - Lấy mẫu lần 3: Liên tiếp sau khi lấy mẫu lần 2. | Ống thoát khí thải sau HTXL khí thải: Lưu lượng, Bụi, CO, NOx (tính theo NO2), SO2, HCl, H2SO4, HNO3 | QCVN 19:2009/BTNMT (cột B với Kv=1, Kp=1) | 01 ngày/lần | Hệ thống xử lý khí thải công suất 9.000 m3/giờ |

- Chương trình quan trắc chất thải

Bảng 21: Giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành thương mại

| Nội dung giám sát | Vị trí giám sát/lấy mẫu giám sát | Tần suất giám sát | Thông số giám sát | Tiêu chuẩn so sánh/Quy định áp dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nước thải | Sau hệ thống xử lý nước thải sản xuất công suất 15 m3/ngày.đêm | 06 tháng/lần | pH, màu, TSS, BOD5, COD, Zn, Cr6+, Cr3+, Fe, Ni, Cu, Amoni, Tổng Nito, Tổng Photpho, Phenol, Cyanua. | Giới hạn tiếp nhận KCN Long Đức |
| Khí thải | Ống thoát khí thải sau HTXL khí thải công suất 9.000 m3/giờ | 06 tháng/lần | Lưu lượng, Bụi, CO, NOx (tính theo NO2), SO2, HCl, H2SO4, HNO3 | QCVN 19:2009/BTNMT (cột B với Kv=1, Kp=1) |
| Chất thải | 01 điểm tại khu vực lưu giữ chất thải rắn của nhà máy. | Thường xuyên và liên tục từ khi phát sinh | Khối lượng, chủng loại và hóa đơn, chứng từ giao nhận chất thải | Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và Thông tư số 02/2020/TT-BTNMT ngày 10/01/2022. Kiểm tra giám sát việc thu gom, lưu giữ và hợp đồng với đơn vị có chức năng để xử lý chất thải rắn của cơ sở |

- Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm

Bảng 22: Bảng tổng hợp chi phí đầu tư cơ sở

| STT | Hạng mục | Tổng vốn (VNĐ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Quan trắc môi trường định kỳ | 50.000.000 |
| 2 | Chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại | 50.000.000 |
|  | Tổng chi phí quản lý, giám sát môi trường | 100.000.000 |

- CHƯƠNG VI
CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ

Công ty TNHH Nissei Surface Treatment Technology Việt Nam – Chủ cơ sở xin cam kết:

- Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn bản nêu trên. Nếu có gì sai phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam.

- Nghiêm túc thực hiện các biện pháp khống chế nguồn ô nhiễm phát sinh từ hoạt động của cơ sở theo đúng phương án kỹ thuật đã nêu trong Báo cáo đề xuất Giấy phép Môi trường này và những yêu cầu theo Giấy phép môi trường.

- Đảm bảo kinh phí đầu tư các công trình xử lý môi trường cũng như kinh phí thực hiện chương trình giám sát môi trường.

- Đảm bảo các nguồn phát sinh chất thải do hoạt động của cơ sở nằm trong giới hạn cho phép của Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường:

- Tiêu chuẩn vệ sinh lao động theo Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT; QCVN 21:2016/BYT; QCVN 22:2016/BYT, QCVN 24:2016/BYT; QCVN 26:2016/BYT, QCVN 02:2019/BYT, QCVN 03: 2019/BYT.

- QCVN 07:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại;

- QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;

- QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung;

- Giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN Long Đức.

- Đảm bảo việc quản lý chất thải rắn, phế liệu, quy định về quản lý chất thải nguy hại, giám sát chất thải rắn và chất thải nguy hại phát sinh tuân thủ Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường.

- Thực hiện đầy đủ, đúng các nội dung của báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở đã được phê duyệt.

- Có bộ phận chuyên môn đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường.

- Công khai thông tin, lưu giữ, cập nhật số liệu môi trường và báo cáo về việc thực hiện nội dung của Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường đã được phê duyệt của cơ sở.

- Thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ và nộp Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ 01 lần/năm đến các cơ quan nhà nước.

- Trong quá trình hoạt động có yếu tố môi trường nào phát sinh chúng tôi sẽ trình báo ngay với các cơ quan quản lý môi trường địa phương và các cơ quan có chuyên môn để xử lý ngay nguồn ô nhiễm này./.

- PHẦN PHỤ LỤC

PHỤ LỤC I	: MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN CƠ SỞ

PHỤ LỤC II	: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG

PHỤ LỤC III	: MỘT SỐ SƠ ĐỒ, BẢN VẼ LIÊN QUAN ĐẾN CƠ SỞ